南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 项目简要

- 项目编号：NKY20181207298

- 项目名称：番禺院区网络核心及骨干工程改造项目。

- 项目介绍：由于一楼五楼杂物房改为弱电房，需要增加网络设备及铺设光纤线路。由于网络结构发生变化，原网络结构无满足增加的设备及线路（光纤接口），需对原主干网络及核心设备进行升级改造，请有兴趣的公司根据下列清单和现场提供详细的报价内容和方案并附上贵公司资质文件。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7503E-M以太网交换机主机 | 2 | 两套核心交换机各已配置12个万兆端口，新购交换机采用万兆上行，原有交换机可利旧原有千兆模块互联。 |
|  |  | H3C PSR650A 交流电源模块,650W | 2 |  |
|  |  | H3C S7503E-M交换路由引擎模块,24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) | 2 |  |
|  |  | SFP+电缆3m | 2 |  |
|  |  | H3C S7500E 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 2 |  |
| 2 | 接入交换机 | H3C S5130-52S-EI L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持AC/DC | 2 | 1-5层，每层预计两套接入交换机，均采用冗余万兆线路连接至网络核心。 |
| 3 | 万兆堆叠线缆 | SFP+万兆直连电缆1.2m | 2 | 用于实现10套接入交换机的万兆堆叠 |
| 4 | 光纤模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 8 | 10个安装于核心交换机 10个安装于接入层交换机堆叠组 |
| 5 | 骨干光缆 | 12芯，OM3，多模光缆，按需定制 | 800 | 5个配线间的万兆光缆敷设 |
| 6 | 设备间光纤配线架 | 1U光纤配线架，配齐12个LC多模光纤耦合器 | 3 | 网络中心的配线架 |
| 7 | 分配线间光纤配线架 | 1U光纤配线架，配置6个LC多模光纤耦合器 | 5 | 5个分配线间的配线架 |
| 8 | 理线架 | 1U高度理线架 | 20 | 各分配线间理线架 |
| 9 | 设备间网络设备机柜 | 42U高度，600x1000x2000（宽/深/D26高） | 1 | 网络中心新增设备机柜 |
| 10 | 分配线间设备柜 | 16U挂墙式机柜 | 5 | 各分配线间新增机柜 |
| 11 | 光纤跳线 | OM3，多模光纤跳线，LC-LC，3米 | 40 | 用于实现各交换机的万兆光纤跳接 |
| 12 | 光纤尾纤 | OM3，LC接口光纤尾纤，0.5米 | 120 | 实现光纤熔接 |
| 13 | 网络跳线 | 6类非屏蔽跳线，3米 | 100 | 用于实现交换机与布线配线架的端接 |
| 14 | 光纤端接及测试费用 | 现场光纤熔接，采用相当于Fluke测试仪器进行测试并提供测试报告 | 120 | 实现光缆及光纤配线架的端接 |
| 15 | 项目集成、施工及维保费用 | 光缆敷设及相关辅材； | 800 | 线管，人工等 |
|  |  | 主设备间机柜及分配线间机柜挂墙安装； | 6 | 挂件，人工等 |
|  |  | 跳线端接、布线整理及标签标识等 | 500 | 人工，标签工具等 |
|  |  | 网络系统割接及服务器设备适应性调整 | 1 | 技术服务 |
|  |  | 网络系统集成联调与测试 | 1 | 技术服务 |
|  |  | 三年质保期间，按需上门服务 | 1 | 技术服务 |

4、工期： 15 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、项目施工地址：广州市番禺区新艺路12号

6、受邀单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、合格的施工单位

1、投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

投标人须具有效期内公安技术防范管理部门审批发放的安全技术防范系统设计、施工、维修资质（非广东省公安技房部门颁发的资格证书须同时提供在广东省公安技房部门的备案证明）。

3、本项目不接受联合体投标。

三、项目报价邀请发出时间：    2018年12月10日12时。

四、报价截止时间三个工作日内：2018年12月14日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：黄先生、刘先生、程先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用，纳入零星维修工程结算范畴。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2018年12月10日