南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区负压房增加抽水泵工程项目询价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就番禺院区负压房增加抽水泵工程项目邀请合格的施工单位进行询价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号：NKY20190423347

- 项目名称：番禺院区负压房增加抽水泵项目

- 项目简介：鉴于番禺院区负压系统在水量增大时不能及时处理抽走污水，为了不影响临床科室正常使用，现申请增加两台抽水泵。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增储水箱（材质PP，厚度10mm,容积不小于0.6立方，因现场而定）工艺要求：PP塑料采用热气焊，要获得最佳焊缝强度，焊条必须用与基材相同的材料制成，焊接地方必须满焊，焊接位表面光滑没有瑕疵。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 新增潜水泵（规格：0.5km，10㎥/h,材质不锈钢，1用1备，用于把新储水箱的污水抽到现有的排水管道） | 台 | 2 | 潜水泵扬程需要达到10米 |
| 3 | 新增电控箱（用于控制潜水泵的浮球，以便水位高时排水，控制设自动及手动控制，浮球正常时为自动控制，浮球失灵时可以手动操作） | 套 | 1 |  |
| 4 | 组合阀（储水箱的管道连接：利用原有排水泵出口管各分支一条支管到新储水箱，各支流管路采用组合阀控制） | 项 | 1 |  |
| 5 | 安装及运费 | 项 | 1 |  |
| 6 | 清理垃圾 | 项 | 1 |  |

4、工期： 4 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市番禺区市桥新艺路12号

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体询价，不允许仅对其中的部分内容进行询价。

二、合格的施工单位

- 报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人；

3.报价人须具备机电安装总承包三级（或以上）资质

三、项目报价邀请发出时间：    2019年4月23日时。

四、报价截止时间三个工作日内：2019年4月25日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、程先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的询价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2019年4月23日