南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

机房建设及设备系统工程项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 项目编号：NKY20200115451

- 项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）机房建设及设备系统工程项目

本项目为南方医科大学口腔医院机房建设项目，项目的建设将选址在医院番禺院区6楼A区的位置，建立一个符合国内国际标准的信息系统机房。

本设计方案包含项目机房装修部分及强电线路引入部分、UPS系统、精密空调系统、防雷接地系统、配电系统、综合布线系统、网络系统、消防系统、机房动力环境监控系统等。

医院机房的建设设计规划：

- 机房系统分为：气瓶室、UPS及配电间、两机房区域、机房监控及维护区域，各区域之间功能划分明确，相互作用又互不干扰，符合国内及国际设计规范；

- 分阶段的建设方式可最大程度地利用机房设备空间，而且通过“机房监控及维护区域”的过渡，可将机房建设过程对在用机房业务的影响降至最低。

- 维护人员可以通过该区域对的户外的空调室外机组进行维护；

- 7楼原机房设备及部分线路迁移至新机房；

- 新机房各区域消防系统接入医院消防系统。

# 项目设计依据及整体方案

  - 设计依据

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

- 《电子计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

- 《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2016）

- 《防静电活动地板通用规范》（GB∕T 36340-2018）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243—2016）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

- 《智能建筑弱电工程设计施工图集》（97X700）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

- 《气体灭火系统设计规范》 (GB50370-2005)

- 《高层民用建筑设计防火规范》（GB50016—2014）

- 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 《火灾自动报警系统设规范》（GB 50116-2013）

- 本中心建筑平面图纸

  - 整体方案

    - 中心机房的总体设计

其中机房设计采用冷通道技术系统，每个机房模块设计了1台配电列头柜，14台服务器机柜，1台网络列头柜，根据机房的面积和负载设计配置3台制冷量为25.5KW的精密空调，模块化配置2台柜式空调用于冗余防止行级空调故障。

冷通道机房系统配置2个电动开关门，并在通道的两侧设置液晶显示面板，显示面板与机房监控系统联动，实时显示机房系统的整体运行状态。

配电间设计面积为18平方米，配电间摆放原有一台市电进线配电柜，电池柜。配电室里安装1台柜式普通空调。

机房新建一套独立的消防控制系统，并通过输出接口连接到医院消防总控室。

    - 机房系统强电线路进线计算

机房用电需求：

- 机房共14个服务器机柜，每个按2KW功率计算，IT用电功率为30KW。

- 主机房精密空调3台，2+1运行，单台空调用电功率30KW；机房冗余空调2台,1+1运行，单台6KW；配件间空调1台，6KW；主机房+配电间精密空调用电功率合计约为80KW；

- 照明、插座、监控室1台商用空调、新排风机等用电功率约10KW。

- 根据以上功率统计，机房用电总功率为90KW。

- 计算电流Ijs为300A，机房总开关建议为400A/3P，建议引入电缆为4*95+1*70mm²。

    - 机房子系统

本期工程所涉及的机房，主要分为以下几个系统

- 精密空调系统

- UPS及配电系统

- 模块化机房系统

- 机房动力环境监控系统

- 设备迁移工程费

- 综合布线系统

- 网络及KVM设备系统

# 机房模块化机柜系统

  - 模块化机房建设标准

本机房建设项目的机柜及密闭冷通道参照以下现行国家标准及行业规范等进行：

GB50174-2017数据中心设计规范

GB/T 3873 通信设备产品包装通用技术条件

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB 7947－2006 人机界面标志标识的基本和安全准则导体的颜色或数字标识

GBT 19520.1电子设备机械结构尺寸

GBT 19520.2电子设备机械结构 482.6mm(19 in)系列机械结构尺寸 第2部分

GB-T1184-1996形状和位置公差

YD/T 1173—2016 通信电源用阻燃耐火软电缆

GB9361-2011计算机场地安全要求

GB50174-2008电子信息系统机房设计规范

GB50462-2008电子信息系统机房施工及验收规范

GA308－2001安全防范系统验收规则

YD/T 944-2007通信电源设备的防雷技术要求和测试方法

YD/T 585-2010通信用配电设备

YD/T 939-2014传输设备用电源分配列柜

  - 环境性能

- 工作温度：-5℃～＋40℃

- 贮存温度：-20℃～+55℃

- 工作相对湿度：不大于80％（+30℃时））

- 贮存相对湿度：≤90％～96％（40℃±2℃）

- 大气压力：76～106kpa

整体建设基本要求

▲为了保证机房系统的完整性和配套性能，机房机柜、UPS、列头柜、精密空调、蓄电池、动环监控须为同一品牌，所有产品须包含在制造商营业执照及ISO认证范围内。

▲冷通道整体抗震不低于8、9级烈度抗震，请提供第三方权威机构测试报告。

▲要求提供第三方权威机构出具的微模块整体PUE值检测报告，要求PUE值不得大于1.24。

  - 机柜要求

| 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 机柜 | IT机柜 | 机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装 |
|  | 尺寸 | （W *D *H）：600 mm*1200 mm*2000 mm； |
|  | ▲承重 | 机柜静态承载能力>2300kg，提供第三方权威机构测试报告； |
|  | ▲抗震 | 机柜需不低于8级烈度抗震，提供第三方权威机构测试报告； |
|  | 门板 | 机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于73%；提供第三方权威机构测试报告 |
|  |  | 机柜门开启角度不小于150°，前后门均采用高级旋把锁；提供第三方权威机构测试报告 |
|  |  | 机柜两侧采用整体式速拆式侧板，便于侧门快速拆装； |
|  | 材质 | 采用优质冷轧钢板，机柜框架部份采用1.5mm的优质冷轧钢板，其它部份采用1.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板； |
|  | 工艺 | 金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀； |
|  | 安装维护 | 机柜所有面板可支持卡扣式安装，无需使用工具拆卸； |
|  |  | 机柜所有附件可满足单人安装操作（工程安装支架除外）； |
|  |  | 机柜可支持PDU螺丝安装和免工具挂装； |
|  | 附件 | 机柜每台标配置水平理线架、挡风板、线缆管理组件、层板等；每台机柜配置假面板及底部挡风板，方便气流管理； |

  - 密封通道要求

| UPS要求 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 密封通道 | 建设标准 | 模块应符合GB50174标准B等级 |
|  | 环境适应性 | 模块化机房密闭通道内环境为18℃~27℃空气温度，20%~80%相对湿度。 |
|  | 外观 | 模块内配电柜、UPS、空调、机柜、蓄电池柜等部件颜色、尺寸、风格应协调一致，保持外形美观、整洁。 |
|  | 密闭通道 | ▲微模块天窗分为活动天窗与固定天窗两种，天窗采用电磁控制，并能在出现火情时自动翻转，满足消防需要；天窗透光部分采用高透光性的亚克力板，具有质量轻特性且通过阻燃测试提供第三方测试报告； 天窗配置LED灯具；天窗翻转角度在80°以上，翻转后天窗最低点距离地板应≥2m，满足人员维护要求 |
|  | 通道门 | ▲通道门需采用自动水平滑动门设计；门窗采用钢化玻璃材质，材质须提供3C报告 |
|  | 制冷架构 | 模块化机房应支持风冷水平送风行级空调架构，模块应采用密闭冷通道设计，进一步提高能源效率 ▲为保证微模块整体制冷效率的高可靠性，在密封通道外侧应配置不低于21寸的触摸屏显示器，触摸屏显示屏可采集监控主机信息，在不进入内部情况下可查看具体信息 |
|  | 综合布线 | 模块应具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装 |

| 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| UPS | 结构 | 在线式、双变换式模块化UPS，制式为三相输入，三相输出。 |
|  |  | 模块化设计，所有模块支持热拔插，方便维修更换。 |
|  |  | 采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 |
|  |  | ▲UPS机柜具有防潮功能，需要提供防潮证书原厂盖章扫描件 |
|  | 冗余 | 通过模块冗余的方式，提高系统的可靠性，系统支持N、N+1、2N冗余。 |
|  | 冗错 | 散热风扇采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 |
|  | 容量 | 单柜最大容量可扩容 150KVA ； |
|  |  | 每个功率模块内部均有独立的功率单元、充电单元、控制单元；单个功率模块容量≥40kvA.本次配三个模块（2+1）；本次配三个模块（1+1） |
|  | 输入性能 | 输入电压范围：285-457VAC |
|  |  | 额定输入电压：380V/400V/415V AC，三相四线＋PE； |
|  |  | 输入频率范围40-70Hz； |
|  |  | 输入功率因数不低于0.99； |
|  | 输出性能 | 输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）， |
|  |  | 输出电压波形为准正弦波 |
|  |  | ▲输出功率因数：1 |
|  |  | 输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（正常模式），50/60±0.1%（电池模式）； |
|  |  | 输出电压波形失真度：<1.5%(100%线性载）<2%（100%非线性载） |
|  | 整机效率 | 效率＞95% |
|  |  | 支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率＞98% |
|  | 过载能力 | 逆变器输出150%额定电流：1min；逆变器输出125%额定电流以上：10min；逆变器输出110%额定电流以上：60min；150%以上额定电流：立即转旁路； |
|  | 旁路装置 | 正常情况下，UPS逆变器输出向负载供电； |
|  |  | 逆变器输出异常时，市电通过静态旁路开关装置向负载供电； |
|  |  | 对UPS系统内部进行维护或扩容时，市电可无间断通过自带的维修旁路装置向负载供电的同时，UPS其余部分可以与负载脱离。 |
|  | 旁路输入 | 输入电压：380/400/415VAC (+25%,-25%) |
|  |  | 输入频率：50/60Hz ±10% |
|  | 旁路切换 | 静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的切换时间为0ms。 |
|  | 市电电池切换 | UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0； |
|  | 直流电压 | ▲360~600VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 |
|  | 电池充电特性 | 支持电池温度补偿功能和对电池组的浮充、定期自动均充、手动均充、及其自动蓄电池放电测试等功能； |
|  |  | 支持机架间并联时电池组共用 |
|  |  | 支持电池冷启动； |
|  | 工作温度 | 0℃-40℃； |
|  | 认证 | ▲UPS产品通过中国节能产品认证（CQC）。供应商应具备CNAS实验室证书，且提供该实验室的认可检测范围必须涵盖UPS，请提供官网证明文件。 |
| 蓄电池 | ▲为保证UPS系统后期维护的一致性，投标主机与蓄电池建议为同一品牌。电池需通过CE认证，UL认证。 |  |
|  | 12V密封铅酸免维护蓄电池，浮充寿命≥8年 |  |
|  | 蓄电池内阻：≤1.53mΩ;容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应大: >97%。 |  |
|  | ▲为避免漏液引发的火险，蓄电池需要出具防漏液托盘整体解决方案并提供证书。 |  |

  - 空调要求

| 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 行级空调 | 室内风机形式 | EC风机 |
|  | ▲总冷量 | ≥25.5kW |
|  | 显冷量 | ≥25.5kW |
|  | 显热比 | 1 |
|  | 风量 | ≥5050m3/h |
|  | 加湿量 | ≥3kg/h |
|  | 加热量 | ≥3kW |
|  | 送风方式 | 水平/左右送风 |
|  | 压缩机类型 | 直流变频涡旋压缩机 |
|  | 结构 | ▲精密空调模块化组合结构设计，机组结构紧凑，占地面积小；支持模块化拆分便于搬运，100%全正面维护，侧面及后面亦可打开维护。提供精密空调模块化组合式设计技证书。 |
|  | 电气性能 | 输入电压允许波动范围：380V±10% |
|  |  | 频率：50HZ±2HZ |
|  | 温湿控制性能要求 | 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 |
|  |  | 温、湿度波动超限应能发出报警信号 |
|  | 机组性能要求 | 精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、电极式加湿器、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 |
|  |  | 精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。同时压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。 |
|  |  | 精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。 |
|  |  | 精密空调应采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，提高系统可靠性，在风量较低或者没有风量的情况下，加热器基本上不加热，防止机组出现高温损伤并节约能耗； |
|  |  | 精密空调蒸发器应采用采用“/”式蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 |
|  |  | 精密空调应采用电极式加湿器，加湿量应在0%～100%范围内连续可调。 |
|  |  | 室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。且风机应具有冗余设计，在一个风机出现故障的情况下，剩下的风机能自动提高风机转速，补偿故障风机的风量。 |
|  | 精密空调控制系统 | 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式 |
|  |  | 采用7寸LCD触摸真彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。允许对主要部件手动控制 |
|  |  | 精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 |
|  |  | 具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于64套机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能. |
|  | 监控性能 | 精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 |
|  |  | 空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本 |
|  | 室外机组 | 室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件 |
|  |  | 室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行 |
|  | 认证 | ▲精密空调产品通过中国节能产品认证，及国家泰尔认证，供应商应具备CNAS实验室证书，且提供该实验室的认可检测范围必须涵盖精密空调，请提供官网证明文件。 |

  - 配电要求

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 配电 | 各类配电柜的进出线方式符合现行国家标准、技术标准和规范。 |
|  | 采用国际知名品牌ABB、施耐德等同档次低压断路器 |
|  | ▲母线含铜量应不低于99.95%，(须提供铜母线的含铜量检测报告)。 |
|  | 配置防雷器,具有防雷器故障报警功能，并可集成到动环监控系统。 |
|  | 配置智能电量仪，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量等电参数；有电源指示灯，智能电量仪需具有远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，可接入动环监控系统。智能电量仪具有声光报警功能，或能够传输相关报警信息到动环监控系统统一进行报警。 |
|  | 产品通过抗震检测并达到8、9级烈度测试要求，提供配电柜抗震测试报告； |
|  | ▲精密配电柜产品应符合国家强制性认证要求，并提供有效的3C认证 |

  - 动环监控要求

| 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 动环监控系统 | 整体技术要求 | 数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境等设备进行集中监控和管理； 系统具备强大的运维管理能力，支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、资源管理、性能管理、配电管理、工单管理等功能； 具备友好的操作界面，易安装、操作和维护； 基于Web的远程管理功能，通过短信、Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； 可在日后机房扩容可自行购买相对应的监控设备自行完成扩容设备的监控； 可支持后台中心系统冗余热备，在因软件，硬件，人为造成的故障发生后，后台中心系统可自行切换到备机，备机数据应跟主中心系统数据实时同步，无缝切换； 双电源输入：双路AC220v电源输入，1路掉电自动切换到另外一路电源，保证监控系统不掉电。 拓展性强：监控主机预留有插槽，可根据客户不同需求配置不同板卡，如语音卡、8口交换机卡、IO板卡。以低成本满足最终客户的不同需求。 |
|  | 监控功能 | - UPS系统监测 遥测：相电压，相电流，电池电压，电池电流，输出频率； 遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障； - 精密配电柜监测 遥测：配电柜输出相电压、电流、频率、输出功率（有功、无功、视在）； 遥信：输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息； - 精密空调监控 遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低） 遥信：风机工作状态，故障告警； 遥控：开/关机 - 温湿度监测 实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控系统发出报警； - 漏水监测 在机房空调的管路下铺设漏水检测器，通过检测接口连接至采集器，当检测到有漏水发生时，监控系统发出报警提示。 - 油机监控 实时监测各发电机的运行参数和各部件状态。实时判断发电机的部件是否发生报警，当发电机的某部件发生故障时，系统发出报警； 监控内容：发电机模拟量：输出相电压、输出相电流、功率、油压、水压等； 配电屏监测量：电压、电流、功率、开关状态等； |
|  | 系统扩展性 | 可分期建设和投入，能够在不中断系统运行的情况下，在线增加扩展模块，自行在线完成空调监控、门磁监控、烟感、温湿度、视频监控等扩展的配置 |

# 原机房设备及系统搬迁技术要求

## 搬迁总体策略

此次搬迁的系统非计划系统停机的时间越长，则对业务运行影响越大，因此对以上系统的搬迁需要在尽量减少非计划系统停机的原则指导下，做出充分的风险估计和制定详细的搬迁方案，尽量使本次搬迁工程对各系统的影响降到最小。

从搬迁后的务系统恢复的完整性考虑，在进行搬迁总体规划时，包括数据备份、设备拆卸、设备包装、运输、重新安装、系统恢复等各个环节，要求供应商做到计划统一安排、设备统一搬迁、人员统一安排，确保在规定时间内所有设备和系统能够正常恢复运行。

在遇到突发故障需要紧急处理时，我们将根据用户事先定义的各个设备的不同搬迁等级，优先处理搬迁等级为一级的设备以及相关的数据库系统，并统一协调用户、应用开发商第一时间内恢复业务系统。其他等级较低的设备遇到突发情况时，我们仍然力争在规定的搬迁时间内排除故障恢复系统。

项目供应商需与各在用业务系统的软、硬件开发商及原厂商紧密合作，并获取相应的技术力量支持，确保在机房搬迁过程中能够获得充分的后援保障，而由此产生的原厂技术支持、产品运输保险、非法定时间加班等费用应包含在投标总报价中，供应商不得额外提供其他费用要求。

## 搬迁原则及相关要求

本次搬迁涉及的系统为核心业务系统，搬迁工程必须在规定时间内完成，并且在计划业务停机内恢复所有应用，否则不仅会给企业的生产和管理带来巨大的经济损失，进而影响业务发展。因此在搬迁工程中始终要以安全为第一原则。正是基于上述考虑，在搬迁之前需要做好充分的现场调研，做到万无一失，同时搬迁中的任何一个步骤均要考虑安全倒回机制，即在搬迁过程中一旦出现问题均能退回原来的正常使用状态，再来查找原因，以确保搬迁的安全性。

在开展中心机房整体搬迁工作之时，建议用户和搬迁服务商共同成立搬迁工作小组。搬迁工作小组负责整个搬迁工程的总体调度、指挥协调、督促检查等，协调解决搬迁过程中出现的重大问题。

### 搬迁纪律原则

- 树立系统全局意识，牵一发而动全身，搬迁人员需要有高度的责任心；

- 搬迁实施过程中，各工作组要服从各级搬迁领导小组的统一指挥，不得自作主张；

- 搬迁相关人员保证手机24小时开机，不占用割接联络电话，不拨打与工作无关的电话；

- 在搬迁之前需要发布相关的搬迁信息通告，通知相关人员及影响范围；

- 设备搬迁期间，应安排24小时电话值班制度（值班安排表在搬迁实施开始时提交XX电器审核并实施），保证实时应急响应服务；

- 搬迁人员在搬迁工程实施之前，应对搬迁方案进行认真学习和了解，明确各自的分工，在认可之后签上名字，从而保证搬迁的顺利进行；

- 搬迁之后，按时上报有关系统运行统计报告。

### 设备运行原则

- 在搬迁之后需要保证设备不存在硬件（服务器、路由器、磁盘阵列、磁带库等）故障；

- 设备开关（电源开关等）打至指定位置；

- 不准对设备任意加载；

- 不准随意将机架、机柜下电；

- 对设备进行例行维护，作好维护记录，建设单位和服务商技术人员应积极参与例行维护；

- 搬迁后安排人员在机房内进行职守监测，检查所有设备指示灯状态及系统运行状况，直至一段时间内无错误或不稳定情况为止。

### 搬迁操作原则

- 搬迁之前对系统和数据进行备份，重要的数据保持双份备份；

- 口令管理：服务器要设定口令，明确用户权限，除非必要不要进入数据管理，避免误操作及数据涉密风险；

- 在拆装设备时候需要带上防静电工具，避免静电损坏设备的情况出现；

- 谨慎操作：业务割接上网以后，操作采取宜少不宜多；

- 对各种异常情况要有记录，最好有电子记录格式；

- 割接期间，数据不能随意修改和变更；

- 删除一个网络路由，一定要激活相关的链路；

- 任何数据更改，一定要作好记录，及时更新工程文挡、设备连线表；

- 对系统故障或链路故障等，作好记录，便于事后分析问题，查找原因；

- 搬迁期间必须定时查询告警，随时了解所有设备的运行情况。

### 紧急问题处理原则

- 发生紧急情况，请勿手忙脚乱；

- 对一般设备故障，请立刻采取措施恢复，并作好记录，报小组负责人；

- 出现不可修复的硬件故障，立刻上报搬迁小组负责人，同时启用现场的备机备件，尽快恢复系统的正常运行。

### 其他注意事项

- 提出完善的搬迁方案，同时需与院方签订保密协议

- 搬迁需平滑过渡、停机时间短，风险可控

- 在最短的时间内完成，且需选择非繁忙时间进行

- 具备完善的搬迁计划，且实施时逐步进行验证，分步细分完成；

- 方案实施简单，具备可操作性

- 在新旧机房都有设备作为相互硬件备份

# 项目投标人要求

## 技术文件

供货商提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的一整套技术文件。

## 质量保证

  - 投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

  - 投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏差时，须在“偏差”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，“正偏差”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。

  - 投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对交换机设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。（★）

  - 所有设备保修服务方式均为上门保修，即由投标人或原厂家派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

  - 投标人为其提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。项目免费质保期三年。

## 投标人资质要求

| 资质要求 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 本地化服务支撑能力 | 投标人对采购方现场响应时间的比较：核心设备故障处置技术力量最短时间内到达现场的 |
| 投标人具有同行业系统集成项目经验 | 提供自2017年至今，医院系统集成项目成功案例。注：以合同、中标通知书及验收报告的关键页复印件为准。 |
| 投标人具有同行业机房建设案例 | 提供自2017年至今，医院IT机房建设案例（面积不低于200平方）。注：以合同关键页复印件并加盖公章为准。 |
| 管理体系认证 | 1）具有ISO/IEC 20000-1:2011《信息技术服务管理体系认证证书》； 2）具有ISO/IEC 27001:2013《信息安全管理体系认证证书》； 3）具有ISO 14001:2015《环境管理体系认证证书》; 4）具有符合GB/T27922-2011标准的《售后服务认证证书》，要求服务水平达到五星级或以上。 |
| 企业实力和商业信誉 | 具有《高新技术企业证书》； |

## 售后服务要求

  - 供货及安装：供货方必须按使用单位的采购计划安排，派出合格的专业技术人员到安装现场免费为使用单位指导安装并培训操作人员（需提供有关资料）。

  - 验收及培训：由供货方进行设备的安装、调试，合格后交付使用单位使用，其费用应包括在投标价格之内，请列分项报价，如含在设备价格中则在报价表中注明：“已含”；在使用单位现场验收和培训所发生的一切费用由供货方承担。

  - 技术资料：供货方应提供设备的技术样本、设备安装、维修和使用手册及其它相关技术资料，每台设备中文版1套（如有特别说明的除外）。

  - 质保期、保修期及维修保养：（投标方提供保养服务内容细则）

      - 质保期：设备整机提供至少3年质保。

      - 保修期：设备安装调试、验收合格后，制造商应承诺三年免费上门服务并免费修复、更换使用过程中损坏的部件。投标人须提供相关的制造商售后服务承诺函（原件）。

      - 货物制造商必须在使用单位所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。故障响应时间不超过2小时，报修后须在4小时内到达现场，并在8小时内解决问题。投标文件中须提供相关承诺函。

      - 投标方需承诺在保修期内设备维修期间，提供备用设备，以确保教学工作的正常进行。

# 第6章. 项目清单

## 6.1项目分项汇总表

| 序号 | 分项名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房机电设备系统 | 包含微模块机房系统（动力环境监控、UPS系统、配电系统、精密空调新风系统等） |
| 2 | 网络系统及装修工程 | 包含机房装修、网络综合布线系统 |
| 3 | 低压线路改造 | 机房市电供配电改造 |
| 4 | 机房搬迁 | 现机房运行的设备搬运新机房，提供服务器配件，防止机器停机出现异常导致无法开机等保障服务 |

## 6.2 机房机电设备系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | UPS配电系统 |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机 | 1 | 套 | .最大控容150KVA 尺寸：600W×1100D×2000H |
| 1.2 | UPS功率模块 | 3 | 个 | 40KVA功率模块，输入功率因数>0.99，输入电压 范围208VAC~478VAC，输出功率因数1，效率≥ 95%，，支持热插拔功能.（2+1） |
| 1.3 | 电池柜 | 2 | 套 | 12V100AH40节电池箱, |
| 1.4 | 免维护铅酸蓄电池 | 80 | 只 | 12V100AH，一组40节.避免漏液引起短路提供电池托盘保护. |
| 1.5 | 电池开关箱 | 1 | 套 | 电池开关箱 |
| 1.6 | 配电模块 | 1 | 台 | .输入：320A/P3×1；.UPS维修旁路：125A/P4×1；.精密空调输入：63A/P3×2（1用1备）；.UPS配电输出：.UPS总输出：125A/P3×1；.UPS输出：.机柜PDU：32A/P1×42；.监控主机：16A/P1×1；天窗控制盒：32A/P1×1；.预留：63A/3P×1；.防雷保护：配置B级防雷器及防雷开关；.监控：带触摸屏，监控主路及支路 |
| 二 | 精密空调系统 |  |  |  |
| 2.1 | 行间空调室内机 | 3 | 台 | 行级精密空调 室内机 制冷量25.5kW 风冷型 水 平前送风 恒温恒湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 7寸彩色触摸屏 柜体尺寸（W*D*H） 600*1200*2000mm （3+1） |
| 2.2 | 行级空调室外机 | 3 | 台 | 风冷室外机 换热量36.8kW 单制冷系统 常温型 （-20C以上） R410A冷媒 |
| 2.3 | RS485监控卡 | 3 | 张 | 监控接口卡，RS485协议 |
| 2.4 | 柜式精密空调 | 4 | 台 | 3P柜式空调,机房模块外、配电间及办公区空调 |
| 三 | 机柜系统 |  |  |  |
| 3.1 | IT机柜 | 14 | 架 | 尺寸：600*1200*2000mm，安装宽度19英寸，安装高度42U，优质冷轧钢板，含前后门，通孔率75%，前门为蜂窝式六角弧形散热网孔门、后门为蜂窝式六角散热网孔双开门，静态承重2300KG，含50套螺丝螺母及并柜组件 |
| 3.2 | 垂直绑线板 | 35 | 条 | 配600宽1200深机柜,三段式底板，开孔区域空间 可调整。 |
| 3.3 | 1U盲面板 | 180 | 副 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,阻止冷气流旁通并美观防尘，高度1U |
| 3.4 | 固定层板 | 50 | 个 | 托放设备.承载50kg设备,适用1200mm深的服务器机柜 |
| 3.5 | 600机柜走线槽 | 28 | 个 | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个 |
| 3.6 | 列与列走线梯 | 2 | 个 | 多列机柜间使用 |
| 3.7 | PDU | 28 | 条 | PDUA 单路32A输入12个10A国标 4个16A国标输 左右安装 |
|  | 机柜密闭通道 |  |  |  |
| 3.8 | 有框全自动双开滑动门 | 2 | 套 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件 |
| 3.8 | 有框门配套机柜侧门 | 1 | 个 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套21.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用 |
| 3.8 | 有框门配套机柜侧门 | 1 | 副 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套1200mm深拼装机柜使用 |
| 3.8 | 侧门 | 2 | 副 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套1200mm深拼装机柜使用 |
| 3.8 | 600宽翻转天窗 | 11 | 个 | 配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸 600mm（长）*1200mm（宽）*300mm（高）。含LED灯 |
| 3.8 | 天窗控制盒 | 1 | 个 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接 口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开 门电机供电。 |
| 四 | 动力环境监控系统 |  |  |  |
| （1） | 监控主机 |  |  |  |
| 4.1.1 | 动力环境监控主机 | 1 | 台 | 内置于监控主机，监控系统软件，可同时接入多个智能设备，同时访问客户端数30以内，WEB界面，同时具备C/S和B/S架构，完全集成门禁系统和视频系统；软件稳定可靠，功能强大，可实现机房动力环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面 |
| 4.1.2 | 插卡式交换机 | 1 | 块 | 8路10M/100M自适应网口，插入动力环境监控主机插槽中 |
| 4.1.3 | 电容触摸屏（21.5寸） | 1 | 台 | 工业级电容触控屏, 21.5寸 铝合金机壳 ,分辨率 1024*768 ，输入AC 110~240V ，点击寿命： >5000 万次（电容），功率：≦35W。抗光干扰， 确保操作的准确性（强光直射照常使用） |
| 4.1.4 | 声光告警模块 | 1 | 个 | 本地声光报警，需配置12V直流电源 |
| 4.1.5 | 12V3A直流电源 | 1 | 个 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出 |
| （2） | 软件 |  |  |  |
| 4.2.1 | 设备接入软件模块 | 11 | 套 | 内置于监控主机，精密配电柜×1，UPS×1，精密空调×4 |
| 4.2.2 | 动环监控标准组态 | 1 | 套 | 内置于监控主机，默认的标准组态界面。 |
| （3） | 环境监控 |  |  |  |
| 4.3.1 | 温湿度传感器 （大LCD屏） | 6 | 个 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便，用于IDM模块通道内温湿度检测 |
| 4.3.2 | 烟雾传感器 | 6 | 个 | 监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台 |
| 4.3.3 | 非定位线式漏水检测报警器 | 3 | 个 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 |
| 4.3.4 | 非定位线式漏水感应线 | 3 | 条 | 线长15米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 |
| （4） | 门禁系统_IDM |  |  |  |
| 4.4.1 | 双门禁控制器 | 1 | 个 | 门禁控制主机，双门WEB控制器，提供WEB访问接口 |
| 4.4.2 | 指纹读卡器 | 2 | 个 | 支持指纹认证、密码认证和ID卡认证的读卡器 |
| 4.4.3 | 有框门配套用触 摸开关 | 2 | 个 |  |
| 4.4.4 | ID卡 | 5 | 张 |  |
| 4.4.5 | 12V3A直流电源 | 1 | 个 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出，每10个传感器配1个直流电源 |
| （6） | 视频监控系统 |  |  |  |
|  | 视频监控系统 | 1 | 套 | 配置8个网络摄像头，一台NVR用于视频源存储，并支持POE供电模式 |
|  | 安装调试 | 1 | 项 | 对机柜 |

## 6.3 网络布线系统及装修工程

| 系统名称 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房气体消防系统 | 1 | 120L七氟丙烷半固定装置 | 套 | 2 |
|  | 2 | 七氟丙烷药剂 | kg | 196 |
|  | 3 | 智能光电感烟探测器 | 只 | 8 |
|  | 4 | 感温探测器 | 只 | 8 |
|  | 5 | 通用探测器底座 | 只 | 16 |
|  | 6 | 输入/输出模块 | 只 | 1 |
|  | 7 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
|  | 8 | 二区气体灭火控制盘 | 台 | 1 |
|  | 9 | 警铃 | 台 | 1 |
|  | 10 | 声光报警器 | 只 | 1 |
|  | 11 | 放气指示灯 | 只 | 1 |
|  | 12 | 现场紧急启停按钮（配手自动转换功能及转换钥匙） | 只 | 1 |
|  | 13 | 安装人工及电线、线管等材料 | 项 | 1 |
|  | 14 | 消防检测报告 | 项 | 1 |
|  | 15 | 消防接口对接 | 项 | 1 |
| 机房综合布线系统 | 1 | 6类24口非屏蔽网络配线架 | 个 | 40 |
|  | 2 | 6类单口RJ45非屏蔽模块 | 块 | 8 |
|  | 3 | 双口面板 | 个 | 4 |
|  | 4 | 非屏蔽6类双绞线 | 箱 | 24 |
|  | 5 | 非屏蔽6类跳线 3M | 条 | 200 |
|  | 6 | 1U理线架 | 个 | 40 |
|  | 7 | 12芯光配线架 | 个 | 20 |
|  | 8 | 48芯光配线架 | 个 | 8 |
|  | 9 | 尾纤 | 个 | 320 |
|  | 10 | 12芯多模万兆光纤 | 米 | 500 |
|  | 11 | 接入镀锌桥架 | 米 | 40 |
|  | 12 | 明装弱电桥架 | 米 | 25 |

## 6.4 低压室配电改造

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压室配电柜改回路 | 由原来三个开关合并回路到一个开关上 | 项 | 1 |
| 2 | 低压室配电柜内两个70A开关改为两个200A开关。 | 改造原N23，N24柜内开关由70A改为200A，更换抽屉内部铜排 | 项 | 2 |
| 3 | 低压室到机房电缆安装敷设 | 新敷设两路电缆4*95+1*50电缆到新机房 | 米 | 140 |
| 4 | 安装实施 | 套管走线 | 项 | 1 |

7、工程施工地址：由采购人指定位置

8、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

三、项目报价邀请发出时间：    2020年1月17日时。

四、报价截止时间：            2020年1月23日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科终止此项目的采购并移交设备科按医院相关制度进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年1月15日