南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院逃生通道防火门及相关服务招标项目

询价邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下总院逃生通道防火门及相关服务招标项目邀请合格的施工单位进行询价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目名称:总院逃生通道防火门及相关服务招标项目

- 项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）位于广州市海珠区江南大道面366号。目前有32扇双开型防火门因不合符消防要求需要更换满足消防相关法律法规的合格防火门，防火门分别位于南梯、中梯、东梯。现通过公开招标的方式采购通道防火门及相关服务。

- 项目清单

（一）、防火门清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大会议室、东楼梯十楼至二楼双开消防门 | 扇 | 10 | 不锈钢型（304）甲级防火门，须提供合格证书、检验报告、铭牌、3C产品形式证书、防火等级证件等。2、包含门锁（推杆锁）、五金件、优质（进口液压）闭门器等。 |
| 2 | 南楼梯十楼至负一楼双开消防门 | 扇 | 11 |  |
| 3 | 中座楼梯十楼至二楼双开消防门 | 扇 | 9 |  |
| 4 | 天面南梯及中座楼梯单开消防门 | 扇 | 2 |  |
| 5 | 清理垃圾 | 项 | 1 |  |
| 注 | 总数量：3个楼梯一共32扇，均用推杆门锁，尺寸标准现场勘查. |  |  |  |

（二）、材料标准：

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填充材料 |  | 达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求 |
|  |  |  | 达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求 |
| 2 | 材料厚度 | 不锈钢型（304）门扇面板 | ≥0.8mm |
|  |  | 不锈钢型（304）门框板 | ≥1.2mm |
|  |  | 不锈钢型（304）铰链板 | ≥3.0mm |
|  |  | 不锈钢型（304）不带螺孔的加固件 | ≥1.2mm |
|  |  | 不锈钢型（304）带螺孔的加固件 | ≥3.0 mm |
| 3 | 门扇开启力（进口液压） |  | ≤80N |

4、工期： 20 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体询价，不允许仅对其中的部分内容进行询价。

二、合格的施工单位

1、报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人；

3、报价人须具备机电安装总承包二级（或以上）资质或消防设施工程专业承包二级（或以上）资质；

4、报价人持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

5、报价人拟担任本工程项目的负责人须符合穗建筑[2008]309号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）；

6、拟派施工管理架构人员设置必须满足工程施工需要，项目负责人、技术员、施工员、安全员等必须持证上岗，施工架构人员必须是本公司的正式员工，须提供拟派人员架构表（见附件），人员岗位证书或职称证或注册证、毕业证、第二代身份证及近一年有效的社保证明材料，社会保险证明包括员工社保编号、网络查询路径及电话查询路径；

7、信用要求：

1）报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

2）报价人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖报价人公章。

8、本项目不接受联合体投标

三、项目报价邀请发出时间：    2020年4月21日。

四、报价截止时间三个工作日内：2020年4月30日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系部门：设备科

4、联系人：邱老师

5、联系电话：020-84233792

6、邮箱：nykqsbk@126.com

六、报名原则

超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2020年4月21日