## 概算
修 缮 工 程 预 算 表
建设单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）
工程名称：手术室改造项目概算
序号 | 项目名称、内容及说明 | 规格参数 | 单位 | 数 量 （暂定） | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 备注
一 | 洁净设备
1 | 净化空气处理室外机组 | 1.制冷量：32KW 2.制热量：10KW 3.再热量：8KW | 台 | 1
2 | 净化空气处理洁净风柜 | 1.风量：5600m3/h 2.加湿量：8KG/h 3.机外余压：650pa 4.新风量：1000m3/h | 台 | 1
3 | 恒温恒湿控制系统 | 1.数据采集及巡回检测报警装置过程点（I/o点以下）60 2.空调机组恒温恒湿控制系统（部含比例积分） | 套 | 1
4 | 净化层流送风天花 | 2500*1400 | 个 | 1
5 | 防火阀70℃（常开） | 规格：320*200 | 个 | 1
6 | 防火阀70℃（常开） | 规格：400*320 | 个 | 1
7 | 手动对开多叶调节阀 | 规格：400*250 | 个 | 1
8 | 手动对开多叶调节阀 | 规格：400*320 | 个 | 5
9 | 机械式定风量阀 | 风量：1200m3 | 个 | 1
10 | 高效过滤器 | 规格：风量1000m3/h,hi2高效过滤器 | 个 | 4
11 | 净化高效送风口 | 规格：风量500m3/h,hi2高效过滤网 | 个 | 2
12 | 下回风口 | 规格：395*345（含325*289*97F6） | 个 | 4
13 | 门铰式回风口 | 规格：颈部尺寸400*400 | 个 | 2
14 | 止回阀 | 规格：400*320 | 个 | 6
15 | 止回阀 | 规格：800*500 | 个 | 1
16 | 风道电动密封阀 | 规格：400*250 | 个 | 1
17 | 净化双层微穿孔消音器 | 规格：500*320*2000 | 个 | 1
18 | 净化层微穿孔消音期 | 规格：500*400*2000 | 个 | 1
19 | 净化双层微穿孔消声弯头 | 规格：320*250 | 个 | 2
20 | 净化双层微穿孔消声弯头 | 规格：400*320 | 个 | 2
21 | 离心式通风机 | 1.设计风量：200m3/h 2.电量：74kw 3.噪声：≤50db（A) 4.机外余压：150pa | 台 | 3
22 | 排风机 | 1.规格：430*430 2.含F5过滤器 | 个 | 1
23 | 防雨百叶（新风） | 1.规格：800*400 2.材质：铝合金 | 个 | 1
24 | 控制柜 | 1.名称、型号：空调控制柜KG301~KG304(含变频启动、DDC控制） | 台 | 1
25 | IT手术室配电箱 | 手术室IT系统配电箱（含电气元件和二次控制回路）【项目特征】3IT1~3IT3 | 台 | 1
26 | IT隔离电源系统 | 1.规格、型号：5KVA 2.系统构成包括但不限于：5000单相医用隔离变压器 | 套 | 1
27 | 等电位接地端子 | 1、设备带内安装 | 个 | 2
28 | 局部等电位箱LEB | 1.成套配电箱安装 2.箱体接地 | 套 | 1
29 | 手术室组合多功能控制面板 | 1.六联：1时钟；2计时钟。 2.空调系统启停、监控，温湿度显示及控制系统 | 套 | 1
30 | 护士站组合多功能控制面板 | 1.设计风量：200m3/h 2.电量：74kw 3.噪声：≤50db（A) 4.机外余压：150pa | 套 | 1
31 | 内嵌式器械柜 | 1.304不锈钢材料，规格900*1700*300，板材厚度1.2mm和招标人需求 | 套 | 1
32 | 内嵌式麻醉柜 | 1.304不锈钢材料，规格900*1700*300，板材厚度1.2mm 2.柜体采用磨砂不锈钢板和招标人需求 | 套 | 1
33 | 内嵌式药品柜 | 1.带抽屉2个，配置冷暖柜。规格满足药品储物柜容量和招标人需求 | 套 | 1
34 | 内嵌式书写台 | 1.304不锈钢材料，规格700*400*300，带翻转式记录板上照明和招标人需求 | 套 | 1
35 | X光观片箱 | 1.4联：内嵌式X观片箱（含T5光源） | 套 | 1
36 | 组合电源插座箱 | 1.4个220v 10A二三插座，2个接地端 2.插座均为多功能万能插 | 套 | 3
37 | 组合电源插座箱 | 1.4个220v 10A二三插座，2个接地端 2.插座均为多功能万能插 | 套 | 1
38 | 气密封单向电动趟门521TM2-电 | 1.电动趟门1521TM2-电：1200*2150 | 樘 | 1
39 | 气密封单向电动趟门521TM2-电 | 1.电动趟门1521TM2-电：1200*2150 | 樘 | 2
40 | 地面pvc胶地板拆除 | 1.拆除PVC胶地板 2.铲除自流平。 3.清理运走。 | ㎡ | 90
41 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:甲级不锈钢防火门 2.其他:具体做法及施工满足设计图纸和规范要求 | ㎡ | 8.58
42 | 趟门 | 1.门框：铝合金，扇材质:电解板 2.其他:具体做法及施工满足设计图纸和规范要求 | ㎡ | 8.8
43 | 清洗池 | 1.位置：污物走廊 2.PVCΦ50，转孔接排风管 3.材质：瓷质 | 项 | 1
44 | 墙体拆除 | 1.拆除180砖墙、彩钢板等 2.清除余泥，运走。 | ㎡ | 80
45 | 彩钢板 | 1.临时封闭走廊。 2.铝合金框架固定。 | ㎡ | 42
46 | 抗静电PVC地材 | 1.面层材料品种：厚度2mm，耐磨层≥0.7抗静电pvc地板 2.基层：3mm水泥自流屏 | ㎡ | 95
47 | pvc地脚线 | 1.面层材料品种：厚度2mm，耐磨层≥0.7抗静电pvc地板 2.基层：3mm水泥自流屏 | ㎡ | 8
48 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.使用专用胶水背面贴12mm厚石膏板，按图所需加工成型。 | ㎡ | 59
49 | 电解钢板墙面框架 | 1.部位：手术室 2.工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*108mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.5mm厚电解钢板） 3.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 4.所有的金属材料金属接地。 | ㎡ | 66
50 | 轻钢龙骨单面水泥纤维板隔墙 | 1.部位：有基墙 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨底、顶部连接M6膨胀螺丝固定，C型轻钢龙骨双面板横向连接。 3.自攻螺丝钉12mm中密度水泥纤维板固定在轻钢龙骨上（含金属五金配件等） 4.按图所需加工成型。 5.材料防火等级达到B1 | ㎡ | 69
51 | 装饰板 | 1.面层材料品种、规格：5mm厚。 2.板接缝处采用专业密封胶处理。 3.按图所需加工成型。 | ㎡ | 189
52 | 铝合金内圆弧 | 1.圆弧规格6mm*1.0mm 2.底座安装 | m | 50
53
54 | 铝扣板吊顶 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连接 | ㎡ | 42
55 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） | ㎡ | 42
56 | 电解钢板顶棚框架 | 1.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50mm*1.8mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.5mm后电解钢板板件按测量加工成型。 2.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 3.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5mm间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定 | ㎡ | 42
57 | 电解钢板喷漆 | 1.部位：手术室 2.电解钢板接缝部位用钣金补上（p38原子灰）处理并打磨平整 3.滚涂漆底（富锌）并打磨 4.喷涂中层进口涂料（白色2层） 5.喷涂面层进口滚涂 | ㎡ | 160
58
59 | 净化风管 | 规格厚度：0.50mm | ㎡ | 36
60 | 净化风管 | 规格厚度：0.60mm | ㎡ | 36
61 | 净化风管 | 规格厚度：0.70mm | ㎡ | 56
62 | 净化风管 | 规格厚度：1.00mm | ㎡ | 45
63 | 风管橡胶型保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | ㎡ | 173
64 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材料：帆布 | ㎡ | 6
65 | 风管管道支架及吊杆 |  | 项 | 1
66 | 设备基础 | [项目特征] 1.材料：10#工字钢 | 吨 | 0.3
67 | 冷媒钢管 | [项目特征] 1.名称：冷媒钢管含保温 2.规格：Φ12.7/9.5 | m | 36
68 | 冷媒钢管 | [项目特征] 1.名称：冷媒钢管含保温 2.规格：Φ15.9/9.5 | m | 24
69 | 冷凝水管 | [项目特征] 1.名称：pvc管带保温 2.规格：Φ20 | m | 30
70 | 小五金 |  | 项 | 1
71
72 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.型号、规格：MR-200*100*1.2 2.材质：热质：热镀锌钢 3.类型：槽式 | m | 20
73 | 镀锌电线管 | 【项目特征】 1.材质：镀锌钢 2.规格：JDC20*1.5 3.配置形式及部位：暗配管 | m | 200
74 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 【项目特征】 1.型号：ZR-YJV-5*16 2.敷设方式：详见图纸 | m | 40
75 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 【项目特征】 1.型号：ZR-YJV-5*10 2.敷设方式：详见图纸 | m | 80
76 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 【项目特征】 1.型号：ZR-YJV-5*4 2.敷设方式：详见图纸 | m | 50
77 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 【项目特征】 1.型号：ZR-YJV-3*10 2.敷设方式：详见图纸 | m | 20
78 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 【项目特征】 1.型号：ZR-YJV-3*6 2.敷设方式：详见图纸 | m | 25
79 | 电力配线 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-4 | m | 200
80 | 电力配线 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5 | m | 800
81 | 电力配线 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVV-3*1.0 | m | 100
82 | 电力配线 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVVP-3*1.0 | m | 50
83 | 小电器 | 【项目特征】 1.名称：双位单控开关（含底盒） | 个（套） | 22
84 | 小电器 | 【项目特征】 1.名称：双位单控开关（含底盒） | 个（套） | 18
85 | 小电器 | 【项目特征】 1.名称：电源插座 2.型号：250V/10A 3.规格：二三孔插座（含底盒） | 个（套） | 20
86 | 小电器 | 【项目特征】 1.名称：地面铜二三插座 2.型号：250V/10A 3.规格：二三孔插座（含底盒） | 个（套） | 1
87 | 医疗专用灯 | 【项目特征】 1.名称：医用净化密封荧光洁净灯盘1350*450 2.型号：详见图纸 3.规格：3*28W（电子式镇流器一拖一） 4.安装形式：详见图纸 | 套 | 8
88 | 医疗专用灯 | 【项目特征】 1.名称：医用净化密封荧光洁净灯盘600*600 2.型号：详见图纸 3.规格：3*28W（电子式镇流器一拖一） 4.安装形式：详见图纸 | 套 | 9
89 | 电气配线 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZR-BVR-1*6 | m | 100
90 | 镀锌电线管 | 【项目特征】 1.材质：镀锌钢管 2.型号：JDC20*1.5 3.配置形式及部位：暗配管 | m | 30
91
92 | 医用设备带 | 1.型号、规格：医用设备带 2.类型：D型铝合金设备带（铝合金）：其面板为模块式设计，安装维修方便；设备带内强电、弱电、气体管道分槽布置，电路采用PVC管与铝合金绝缘 | m | 5.4
93 | 藏墙氧气终端 | 英式O2 插拨自封式接头，具有低维修率高寿命的特点，双密封自带维修阀，可实现带气维修，各种医气终端等插头不可互换，其面模颜色采用国际标准面模。 | 个 | 3
94 | 藏墙压缩空气终端 | 英式MA4快速插拨自封式接头，具有低维修率高寿命的特点，双密封自带维修阀，可实现带气维修，各种医气终端等插头不可互换，其面模颜色采用国际标准面模。 | 个 | 3
95 | 藏墙式真空吸引终端 | 英式VAC快速插拨自封式接头，具有低维修率高寿命的特点，双密封自带维修阀，可实现带气维修，各种医气终端等插头不可互换，其面模颜色采用国际标准面模。 | 个 | 3
96 | 藏墙式笑气终端 | 英式N20快速插拨自封式接头，具有低维修率高寿命的特点，双密封自带维修阀，可实现带气维修，各种医气终端等插头不可互换，其面模颜色采用国际标准面模。 | 个 | 1
97 | 藏墙式麻醉废气终端 | 英式AGSS快速插拨自封式接头，具有低维修率高寿命的特点，双密封自带维修阀，可实现带气维修，各种医气终端等插头不可互换，其面模颜色采用国际标准面模。 | 个 | 1
98 | 卡套黄铜球阀 | 1.名称：卡套黄铜球阀 2.规格：Φ12 | 个 | 5
99 | 医用脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称：医用脱脂紫铜管（含管件） 2.管径：Φ8，厚度0.8mm 3.要求：酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 4.压力试验、吹扫、清洗要求：按设计及规范要求操作。 | m | 26
100 | 医用脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称：医用脱脂紫铜管（含管件） 2.管径：Φ10，厚度0.8mm 3.要求：酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求：按设计及规范要求操作。 | m | 26
101 | 医用脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称：医用脱脂紫铜管（含管件） 2.管径：Φ12，厚度1.0mm 3.要求：酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 6.压力试验、吹扫、清洗要求：按设计及规范要求操作。 | m | 39
102 | 管道支架 | 1.材质：钢材 2.管架形式：管道支架 | kg | 35
103
104 | 无影灯 | 1.双灯 2.LED | 台 | 1
105 | 电动吊塔 | 电动升降 | 台 | 1
106
107 | 拆除项目 | 1.改造位置墙体天花打拆。 2.改造位置设备、净化机组管道拆除。 3.门窗、地板、构件拆除。 4. | 项 | 1
108 | 施工围敝 | 1.须满足不影响手术室正常开诊，同时不影响手术环境（净化）等 2.围敝须防尘、有施工独立出入口。 | 项 | 1
注 | 以上工程量及数量、尺寸仅供参考。