- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购盘福院区10KV双回路供电设备及相关配套工程设计项目

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构。

2、投标人必须具备工程设计综合甲级资质，或电力行业设计乙级（含）以上资质，或电力行业（变电或送电工程）专业丙级（含）以上资质。

3、投标人必须具备建筑工程设计二级（含）以上资质，或建筑装饰装修工程设计二级（含）以上资质。或委托具备建筑工程设计二级（含）以上资质，或建筑装饰装修工程设计二级（含）以上资质的企业进行相应项目的设计。

4、信用要求：

4.1参加市场调研人或调研联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

第二部分  用户需求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：采购盘福院区10KV双回路供电设备及其配套工程设计项目

2、项目编号：NKY20200811128（55973）

- 3、采购单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 4、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号

5、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区位于广州市越秀区盘福路，其供电系统为10KV双回路供电，容量2500KVA，一级负荷。由于原配电房地势较低，经常有雨水倒灌情况发生，而且设备陈旧老化存在不安全因素。我院拟对院区的高低压供电系统的设备及其配套设施进行更新改造，内容包括供配电设备采购、设备安装调试和场地改造等项目。现需要采购一家符合资格的设计公司对上述工程进行规范设计，包括高低压配电房、变压房等场地改造设计、10KV双回路供电系统工程设计、楼层供电系统工程设计。欢迎符合条件的设计单位参加。

6、项目内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | 最高询价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 10KV双回路供电设备及其配套工程设计项目 | - 项 | - 1 | 9.7万 |

注：投标人须对本项目为单位的货物及相应服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

7、工期： 30天（日历日）

8、项目资金性质：医院自筹非财政性资金

二、项目范围

1、高低压配电房、变压器房等场地改造工程设计

1.1根据10KV配电房设计规范及场地实际情况，在院区B座一层原平面图横轴E轴～Q轴与纵轴1轴～3轴交集的区域，面积约200㎡，对高压配电房、变压器房、低压配电房、高压电值班室及其电缆沟等进行设计。

1.2根据《盘福院区房屋建筑物结构安全检测鉴定报告》，对设备安装位置的承重楼板、梁柱等进行加固设计（可委托有资质的单位）。

2、 10KV双回路供电系统工程设计

2.2.1 10KV双回路高压供电系统工程设计，包括高压电柜、高压电缆、高压电缆沟设计，按规范设计。

2.2.2变压器系统工程设计，按规范设计。

2.2.3低压配电供电系统工程设计，按回路负荷实际情况和规范设计。

3、楼层供电系统工程设计

3.1楼层供电回路设计，包括从低压配电房电柜到各幢楼楼层配电房配电箱的电缆敷设设计和楼层电源开关箱安装设计。

3.2各楼层用电负荷分布表

| 序号 | 地点 | 空调通风(KW) |  |  | 动力照明（KW） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pe | Kx | Pjs | Pe | Kx | Pjs |  |
| 1 | 负一层污水处理站 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0.5 | 5 |  |
| 2 | 负一层空气压缩机机 | 5 | 1 | 5 | 90 | 0.6 | 54 |  |
| 3 | 负一层水泵房 | 5 | 1 | 5 | 97 | 0.22 | 22 |  |
| 4 | 负一层停车场 | 12 | 1 | 12 | 30 | 0.6 | 18 |  |
| 5 | A座一层大堂 | 112 | 0.75 | 84 | 50 | 0.8 | 40 |  |
| 6 | A座一层停车场 | 5 | 0.9 | 4.5 | 10 | 0.6 | 6 |  |
| 7 | A座二层 | 120 | 0.8 | 96 | 205 | 0.4 | 82 |  |
| 8 | A座三层 | 120 | 0.8 | 96 | 205 | 0.4 | 82 |  |
| 9 | A座四层 | 102 | 0.8 | 82 | 180 | 0.4 | 72 |  |
| 10 | A座五层 | 102 | 0.8 | 82 | 180 | 0.4 | 72 |  |
| 11 | A座六层 | 102 | 0.8 | 82 | 180 | 0.4 | 72 |  |
| 12 | A座七层 | 140 | 0.9 | 126 | 170 | 0.6 | 102 |  |
| 13 | A座八层 | 140 | 0.9 | 126 | 185 | 0.65 | 120 |  |
| 14 | A座九层 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 40 |  |
| 15 | A座十层 | 8 | 1 | 8 | 45 | 1 | 45 |  |
| 16 | B座一层 | 10 | 0.9 | 9 | 10 | 0.8 | 8 |  |
| 17 | B座二层 | 28 | 0.9 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |  |
| 18 | B座三层 | 28 | 0.9 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |  |
| 19 | B座四层 | 28 | 0.9 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |  |
| 20 | B座五层 | 28 | 0.9 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |  |
| 21 | B座六层 | 28 | 0.9 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |  |
| 22 | B座七层 | 28 | 0.9 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |  |
| 23 | C座一层 | 22 | 0.9 | 20 | 20 | 0.6 | 12 |  |
| 24 | C座二层 | 20 | 0.9 | 18 | 180 | 0.8 | 144 |  |
| 25 | C座三层 | 15 | 0.9 | 13.5 | 5 | 0.4 | 2 |  |
| 26 | 合计 | 1218 |  | 1029 | 2182 |  | 1118 | 2336 |

三、服务内容

1、高低压配电房、变压器房等场地改造工程设计

1.1按规范进行平面图设计

1.2按规范进行电房改造施工图设计

1.3按规范进行场地结构加固施工图设计

1.4按规范进行电房电气照明、通风设备安装施工图设计

1.5按规范进行场地消防报警系统和气体灭火系统安装工程施工图设计。

1.6电房安健环管理体系设计

1.7编制高低压配电房、变压器房等场地改造工程预算书

2、10KV双回路供电系统工程设计

2.1  10KV双回路供电系统的系统图和施工图设计

2.2  变压器供电系统的系统图和施工图设计

2.3  低压电柜供电系统的系统图和施工图设计

2.4  编制10KV双回路供电系统工程预算书

3、楼层供电系统工程设计

3.1低压配电房电柜到各幢楼楼层配电房配电箱回路系统图和施工图设计

3.2编制楼层供电系统工程预算书

4、其他

4.1编制工程预算书

遵循以下原则编制工程预算书

4.1.1工程量清单应按现行规范进行编制，同一种材料、设备等级可推荐不少于3个品牌。

4.1.2工程量计算规则及编制依据：

4.1.2.1采用工程量清单计价模式（按各专业工程计价办法）。

4.1.2.2有定额编码的按国家定额编码定价，未有编码的按市场情况定价。

4.1.2.3分项报价表要详细列明各项费用的综合单价及综合单价分析。

4.1.3本项目定价的工程量清单计价标准（现行标准，包括但不限于以下内容）:

4.1.3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013);

4.1.3.2《广东省建设工程计价通则》（2010年）。

4.1.3.3《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010年）。

4.1.3.4《广东省安装工程综合定额》（2010年）。

4.1.3.5材料价格按照相应实施期间广东政府建设工程材料指导价格。

4.1.3.6相关规费执行广州市有关标准。

4.1.4各项目工程预算分册装钉。具体如下表：

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高低压配电房、变压器房等场地改造工程预算书 | 独立装订 |
| 2 | 10KV双回路供电系统工程预算书 | 独立装订 |
| 3 | 编制楼层供电系统工程预算书 | 独立装订 |

4.2提供设计跟踪服务，期限至工程竣工和验收结束。

4.3提供现场指导与监督服务，期限至工程竣工和验收结束。

4.4提供施工过程中修改相关图纸服务，期限至工程竣工和验收结束。

4.5施工配合服务；期限至工程竣工和验收结束。

4.6提供配合现场施工服务，期限至工程竣工和验收结束。

4.7招标采购中提供用于相关工程所需的材料、设备等的技术文件服务。

4.8提供协助规划报建及消防、环保、节能等报建服务。

4.9提供协助办理其他专业报批手续及协调地方行政主管部门等服务。

4.10协助办理报建审批及地方行政主管部门的行政许可手续

5、设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压配电房、变压器房等场地改造工程设计图 | ≥5 | 30天 | 蓝图 |
| 2 | 10KV双回路供电系统工程预算书 | ≥5 | 30天 | 蓝图 |
| 3 | 编制楼层供电系统工程预算书 | ≥5 | 30天 | 蓝图 |

- 三、总体要求

1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，拟派的设计主要技术负责人必须具备高级职称的注册电气工程师执业资格，同时具备高级及以上专业技术职称，并在投标人公司注册。设计团队必须配备技术负责人、注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是投标人或投标设计人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格。

★2、投标人必须要有该项目的设计方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲3、投标人必须与调研人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、调研人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

四、其他要求

▲1、投标人的项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

2、投标人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意。

3、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

- 五、售后服务

1、投标人项目负责人必须对设计项目进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、工程项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要投标人完善和修改与实际情况不符的图纸，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如工程项目施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

六、承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述设计项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则，

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3本项目的投标限价为人民币9.7万元，超过投标总价的将作废标处理。投标报价包括投标总价和各项明细报价。

2.4投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.5投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.6 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

九、付款方式

采购人按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内采购人支付合同总价的30 % 给中标人作为定金；中标人完成施工图设计和工程概算并通过审核后，支付合同总价的50%给中标人，中标人完成竣工图审核后，采购人支付合同总价的20%给中标人。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

2.1合同

2.2中标人开具的正式发票；

2.3中标通知书。

十、项目报价邀请发出时间：2020年08月20日。

十一、报价截止时间：        2020年08月26日17时。

十二、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十三、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年8月19日