南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

番禺院区放射科原暗房改造成全景机房项目市场调研邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区放射科原暗房改造成全景机房项目市场调研邀请。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目名称：番禺院区放射科原暗房改造成全景机房项目。

- 项目清单

| 序号 | 工程项目部分 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原暗室墙体 | ㎡ | 11.7 | 人工拆除 |
| 2 | 拆除原诊室门（正门、暗房门、旧窗） | 项 | 1 | 人工拆除 |
| 3 | 清理房间废物、垃圾 |  |  | 人工拆除 |
| 4 | 拆除元诊室的洗手台（含水管） | 套 | 2 | 人工拆除 |
| 5 | 铲除暗房的地板砖 | ㎡ |  | 风炮机拆除 |
| 6 | 铲除暗房墙面的瓷砖和铝板 | ㎡ |  | 人工拆除 |
| 7 | 拆除房间原天花（600mm×600mm） | ㎡ |  | 人工拆除 |
| 8 | 拆除天花空调室内机（保留电源线） | 项 |  | 人工拆除 |
| 9 | 清理现场，清理淤泥和垃圾 | 项 |  |  |
| 二 | 土建项目 |  |  |  |
| 10 | 间隔电脑控制室间隔砌180mm厚墙到顶（4100mm*3100mm）（留观察窗1200mm×800mm（参考）、窗口靠墙下角留直径50mm管微微向上斜、留门尺寸2050mm×950mm×2个) （预留新电源箱位） | 1 | 项 | 红砖加水泥灰砂砌墙 |
| 11 | 全景室中间砌墙到顶6100mm*2700mm，间隔两间房宽为最少2000mm（双面2.5cm重晶砂批荡） |  |  | 实心红砖加水泥灰砂砌墙 |
| 12 | 四面单面墙单面3cm重晶砂批荡 | 62 | ㎡ | 重晶砂水泥砂批荡 |
| 13 | 观察窗1200mm×800mm×12mm（观察窗要装防辐射铅玻璃>3MMPB防护，四周配不锈钢窗套，窗套与玻璃四周结合部分至少有要25mm，窗套与墙的结合部分做防护 | 1 | 项 | 1.5mm不锈钢焊接，镶12mm铅玻璃 |
| 14 | 原拆除旧窗口更换防辐射不锈钢窗辐射>3MMPB防护（含窗框） | 1 | 项 |  |
| 15 | 全部墙体铺墙砖 | 90 | ㎡ | 样式有使用科室选定 |
| 16 | 地面铺防辐射硫酸钡30mm | 21 | ㎡ | 防辐射硫酸钡批荡 |
| 17 | 地面铺800mm×800mm瓷砖 | 27.45 | ㎡ | 800mm×800mm瓷砖 |
| 18 | 楼顶3MM厚铅板，总铅量>3MMPB | 21 | ㎡ | 30mm×30mm方钢，挂3mm铅板 |
| 19 | 吊装天花 | 27.45 | ㎡ | 600mm×600mm铝扣板，装配式U型轻钢天棚龙骨 |
| 20 | CT机房门设>3mmpb防护，采用手动推拉防护门，表面材质为不锈钢板，门体不锈钢包边，内部结构为钢骨架，特种密度板，铅板组成，铅板进行防氧化处理，门要有不锈钢防护框宽度当门闭合时门与门套的四周至少有25mm的重叠。配门灯联动装置LED红色工作灯。（门洞四周墙面、门洞灌浆，做二次厚30mm、防辐射批荡可防>3mmpb）尺寸2050mm×950mm×45mm | 3 | 樘 | 不锈钢防辐射门（提供合格证等相关证件） |
| 21 | 电气安装部分 |  |  |  |
| 22 | 安装控制电箱（配施耐德空气开关，总开关用双极32A、插座分开关用25A/2p+vigi、照明分开关用16A/2p+vigi、空调分开关用16A/2p+vigi） | 4 | 项 | 施耐德牌 |
| 23 | 从4号房拉一组220V电源到控制电箱（zr-bvv-4mm铜线） | 1 | 项 | 广州电缆、广州庆丰 |
| 24 | 安装86型5孔二三插座10A12个（其中全景机房装6个、CT操作间装6个） | 11 | 项 |  |
| 25 | 控制间安装电话插座1个、网络插座2个（电话线和网络线拉到指定位置并连通、网线超六类） | 3 | 项 |  |
| 26 | 全景机房安装8支LED筒灯 | 4 | 项 | 三雄极光 |
| 27 | 电脑操作间安装2盘LED光源600mm×600mm | 1 | 项 | 600mm×600mmLED灯盘 |
| 28 | 重装空调机 | 1 | 项 |  |
| 29 | 施工单位出具施工图纸和竣工图纸 | 1 | 项 |  |
| 注： | 以上项目仅供参考，请现场勘察后根据放射机房施工标准报价，项目完工须通过环评及机房防护检测。 |  |  |  |

报价应包括：项目供应、税金、运至合同指定地点的运输费、旧物品清拆费、垃圾清运费、垃圾处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

4、工期： 15 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市番禺区新艺路12号。

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、供应商资格要求

- 供应商须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质、或建筑装修装饰工程设计与施工资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）；

- 供应商须具备有效的建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）级别资质；

- 供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（注册单位为供应商单位），持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页，并且同时提供在采购公告发布之日前3个月项目负责人在响应供应商单位缴纳的社保证明。（在磋商开始时间起至本项目完工前，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目磋商截止日当天采购代理机构查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档）

三、项目报价邀请发出时间：    2021年1月7日。

四、报价截止时间8个工作日内：2021年1月15日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系部门：设备科

4、联系人：陈老师

5、联系电话：020-84233792

邮箱：NYKQ84233792 @126.com

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2021年1月6日