南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购海珠广场院区电梯设备及电梯井道加建工程项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册，经营范围包含本项目的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须是以经营电梯为主业的电梯制造厂商或经销商。

2.1投标人若是电梯制造商必须提供中国相关行业管理部门颁发的在有效期内的电梯产品生产许可证(需要提供制造许可明细表)。

2.2投标人若是经销商的必须具有电梯制造商提供给本项目的唯一授权书或提供电梯制造商颁发的电梯经销证。

3、投标人须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级（含）以上资质，或具备电梯安装工程专业承包企业二级或以上资质。

4、本项目的电梯井道改造工程项目，要求投标人必须具有建筑装修装饰工程设计和施工专业承包三级（含）以上资质或委托具有建筑装修装饰工程设计和施工专业承包二级（含）以上资质的企业实施（提供承诺书）。

5、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

6、信用要求：

6.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

7、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

8、本项目不接受联合体投标。

第二部分  用户需求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购海珠广场院区电梯设备及电梯井道加建工程项目。

2、项目编号：NKY20210311351

- 3、项目地点：广州市越秀区泰康路180号

4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）海珠广场院区因业务发展需采购两台电梯及电梯井道建设，投标人应根据图纸、清单、用户需求书及现场踏勘情况对项目深化设计。采购电梯安装及电梯井道改造服务项目拟通过公开招标的方式采购。

5、采购内容及预算

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购海珠广场院区电梯设备及电梯井道加建工程项目 | 项 | 1 |

注：投标人须对本项目为单位的货物及相应服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

6、项目实施时间：供货期由合同生效之日起计算，至验收合格之日为止，期限为90日历天。欢迎投标人根据采购项目的实际情况对工期进行优化。

7、项目资金性质：自筹资金

二、项目组成

本采购项目由采购电梯设备及电梯井道加建工程组成。

1、项目范围

1.1本次采购为交钥匙项目。既采购设备又包含设备安装及电梯井道加建，即投标总价应包含采购清单上的全部设备和电梯井道加建改造施工所需的附件、材料，按采购人指定地点并安装调试直至正常运行，经采购人初步验收合格及调试完毕及质保期内所有可能发生的费用，包括按招标文件技术规范书、补充说明文件和清单的内容，要求包工、包料、包工期、包质量、包第三方检测、包验收、包保修等的承包方式，包组织项目整体验收（含资料汇总、整理）及本项目系统上线、货物（含设备、配件、辅助材料）供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、安装、调试、试运行、现场人员培训、税收以及售后服务、中标服务费、配套设备验收、不可或缺的所有工作开支等费用。如有遗漏，由投标人自行补充，一旦中标视为投标人认同遗漏部分并提供。投标人应将各类项目实施要素的市场风险及政策性调整确定风险系数计入投标总价中，采购人不再进行任何增补。

1.2电梯井道加建施工包括完善设计图纸、、工程量清单、土石方工程、桩基工程、混凝土及钢筋混凝土工程、电梯井道墙体工程，电气工程等设施的安装。

1.2电梯设备安装、行政许可、调试、试运行和验收。

★2、施工图、工程量清单

投标人应详细了解项目的需求情况，根据采购人提供的电梯井道基础图、及工程量清单与规划及场地实际情况和国家及行业相关的规范、标准、条例进行井道设计和设备安装，并出具设计平面图、施工图和工程量清单。

3、项目清单

3.1采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 台 | 1 | 6层6站、无机房 |
| 2 | 客梯 | 台 | 1 | 6层6站、无机房 |
| 3 | 相关服务 | 项 | 1 | 行政许可、电梯安装、调试、验收等 |

3.2电梯井道加建项目清单

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 挖基坑土方、回填方、余方弃置 | 项 | 1 |  |
| 2 | 桩基工程 | 按规范设计平面图、施工图 | 项 | 1 |  |
| 3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 接规范设计平面图、施工图 | 项 | 1 |  |
| 4 | 井道墙体工程 | 接规范设计平面图、施工图 | 项 | 1 |  |
| 5 | 安装工程（电气） | 接规范设计平面图、施工图 | 项 | 1 |  |

注：以上项目和数量只提供参考，以勘踏现场为准。

三、项目总体要求：

1、投标人必须为该项目成立专业的团队（列出项目人员架构表），拟派的工作人员管理架构设置必须满足项目需要；拟派的项目经理、现场施工负责人必须是投标人的正式员工（提供一年以上的社保缴款凭证）。

★2、投标人必须要根据该项目的特点制定供货方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出实施该项目时需要采购人提供的资料文件清单。

4、投标人必须有本项目的成果控制措施，如要有组织人员保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

5、投标人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人和现场负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在项目实施过程中，造成经济损失的，按实际发生额赔偿。（提供一年以上的社保缴款凭证）

6、该项目的实施过程不得影响我院正常工作，不能损坏我院的设备和设施。

7、货物到现场安装至验收前，其成品、材料的所有权属于投标人单位，如有遗失和损坏采购人概不负责。

8、投标人截止至投标日前三年内没有出现重大质量事故；近三年内，必须具有同类或类似项目三家以上的用户业绩。

▲9、本项目的所有有数据的参数均必须注明精确的数值。

四、电梯设备要求：

1、投标人应根据现场踏勘情况（投标人如需踏勘现场的，自行与总务科联系），提供满足井道设计尺寸的要求和国标要求的电梯，同时桥厢内要光线明亮。

▲2、设备是属于特种设备（电梯）管理的产品，要提供生产企业有效期内的特种设备设计许可证（电梯）和特种设备制造许可证（电梯）。

3、设备是列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，必须提供CCC认证证书。

4、投标人所投产品若是原装进口产品，供货时需提供海关证明文件（报关单及商检报告。

5、设备制造商的质量管理体系必须有国家认可的质量体系评审机构的认证；产品要有国际标准GC认证、质量安全认证等。

6、设备必须是具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠、无质量和缺陷问题的产品。

★7、投标人所投的货物必须是全新优质、节能环保材料制造的产品。

▲8、本项目要求所有有数据的参数均必须标明明确的数值。

五、电梯的技术规格和要求

本项目，投标人应根据本用户需求书、图纸及现场踏勘情况进行设计和施工，并出具完整的施工图。为尽可能缩短工期以及保障电梯运行的安全可靠，减少运行维护成本，特对本项目的电梯性能和技术规格作如下要求

- 客梯具体参数

| 序号 | 名称 |  | 客梯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯编号 |  | 1# |  | 2# |  |
| 2 | 电梯类型 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯数量 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 额定载重(kg) |  | 满足井道尺寸要求 |  | 满足井道尺寸要求 |  |
| 5 | 额定速度(m/s) |  |  |  |  |  |
| 6 | 停站数量 |  | 6 |  | 6 |  |
| 7 | 停层站序 |  | 1～6 |  | 1～6 |  |
| 8 | 基站 |  | 一层 |  | 一层 |  |
| 9 | 井道高度(mm) |  | 满足井道设计尺寸和电梯企业标准要求改造 |  |  |  |
| 10 | 底坑深度(mm) |  | 满足井道设计尺寸和电梯企业标准要求改造 |  |  |  |
| 11 | 顶层高度(mm) |  | 满足井道设计尺寸和电梯企业标准要求改造 |  |  |  |
| 12 | 井道尺寸(宽×深) mm |  | 满足井道设计尺寸和电梯企业标准要求改造 |  |  |  |
| 13 | 轿厢尺寸(宽×深×高) ㎜ |  | 满足设计要求 |  | 满足设计要求 |  |
| 14 | ▲是否有机房 |  | 无 |  |  |  |
| 16 | 开门方式 |  | 中分二扇门 |  |  |  |
| 17 | 开门尺寸(宽×高) ㎜ |  | 满足设计要求 |  |  |  |
| 18 | ▲是否带消防功能电梯 |  | 是 |  |  |  |
| 19 | 控制方式 |  | 并联 |  |  |  |
| 20 | ▲驱动方式 |  | 交流变频调压调速（VVVF） |  |  |  |
| 21 | ▲控制系统 |  | 高性能及智能化CPU控制系统 |  |  |  |
| 22 | ▲曳引机 |  | 采用交流变频变压调速驱动PM永磁同步电机(VVVF)，无齿轮传动 |  |  |  |
| 23 | 电梯通讯方式 |  | 串行通讯 |  |  |  |
| 24 | ▲门机 |  | 交流变频调压（VVVF）门机 |  |  |  |
| 25 | 门户保护装置 |  | 光幕保护功能 |  |  |  |
| 26 | 制作标准 |  | 国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》（采用最新版本） |  |  |  |
| 27 | 电源要求 |  | 动力电源：三相五线交流380V，50HZ，与相序无关；照明、空调电源：AC220V，50HZ |  |  |  |
| 28 | 厅门 |  | 304＃发纹不锈钢 |  |  |  |
| 29 | ▲门套 |  | 304＃发纹不锈钢标准大门套 |  |  |  |
| 30 | 门踏板 |  | 硬质铝型材或304（含）以上标号不锈钢型材 |  |  |  |
| 31 | 层站显示器和按钮 |  | 有底盒发纹不锈钢面板；点阵LED显示器，显示数字、方向，显示器尺寸≥8㎜×110㎜；轻触式发纹不锈钢材质按钮 |  |  |  |
| 32 | 轿厢要求 | 轿厢壁板 | 304＃发纹不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 轿厢门 | 304＃发纹不锈钢板 |  |  |  |
|  |  | 轿厢天花 | LED光源环保节能吊顶天花 |  |  |  |
|  |  | 轿厢扶手 | 单排不锈钢扁扶手 |  |  |  |
|  |  | 轿厢地板 | 石纹防滑耐磨地板 | 大理石地板 |  | 大理石地板 |
|  |  | 轿厢地坎 | 硬质铝或304（含）以上标号不锈钢地坎 |  |  |  |
|  |  | 轿厢通风方式 | 风道式，要配置空气净化通风和杀菌装置 |  |  |  |
|  |  | 轿厢照明 | 采用LED节能环保光源，照明效果要柔和均匀 |  |  |  |
|  |  | ★轿厢监控 | 半球型带拾音器视频摄像头 |  |  |  |
|  |  | ★轿厢冷气 | ≥1匹单冷空调机 |  |  |  |
|  |  | 轿厢内操作装置 | 前壁半高操作箱，不锈钢面板，点阵LED显示器，显示数字、方向 |  |  |  |
|  |  |  | 轻触式发纹不锈钢材质按钮 |  |  |  |
|  |  |  | 运行方向显示 |  |  |  |
|  |  |  | 轿厢位置指示显示 |  |  |  |
|  |  |  | 轿内显示器尺寸≥90㎜×110㎜ |  |  |  |
| 33 | 电梯基本功能设置 |  | 1.全集选控制；2.检修运行方式；3.召唤功能；4.电梯自救运行；5.到站自动开门；6.自动关门；7.对讲机通讯；8警铃；9.关门按钮提前关门；10.开门按钮开门；11.故障重开门；12. 起动补偿；13.满载直驶；14.闲驶时轿内照明、风扇自动断电；15.故障历史记录；16.井道层楼数据自学习；17.层楼位置信号的自动修正；18.泊梯；19.火灾紧急返回运行；20.门区外不能开门保护措施；21.永磁同步变频门机；22.开关门受阻保护装置；23.超载保护；24.五方通话（至值班室线路敷设由用户负责）；25.超速保护；26.运行超时保护；27.防溜车保护；28.防终端越程保护；29.安全接触器触点检测保护；30.变频器多重保护；31.电梯运行次数显示；32.欠压保护；33.欠相保护；34.停电照明功能；35.防门锁短接；36.换站停靠；37.故障显示；38.逆向运行保护；39.错误指令取消；40.反向时自动清指令；41.点阵式层楼显示器；42.楼层滚动显示；43.磁角度自学习功能；44.消防员操作；45.消防信号反馈； 46.光幕保护；47. 无障碍功能：残疾人操纵箱、扶手、语音报站、盲文按钮、镜子 |  |  |  |

2、电梯主要部件要求

2.1曳引机

采用交流变频变压驱动电机(VVVF)，无齿轮传动，是与该品牌电梯固定搭配的产品。

2.2控制柜

2.2.1必须是与该品牌电梯固定搭配的产品，为原厂制造，品牌与电梯一致，在出厂前完成组装和测试，各操作位置必须用中文明确标示，机房内电梯控制柜设置部位合理，要有利散热与防尘，便于检修操作。

2.2.2电梯控制柜设置有与消防控制及反馈信号联动的继电器。

2.3门系统

开门机变频调速，微机控制，开门机、门机控制器、门保护装置、门锁装置等，应是电梯的固定配置产品。

2.4本项目所有不锈钢部件采用材质304。

3、电梯的性能要求

3.1	全面符合GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》等中国电梯相关标准。其抗电磁干扰性能应符合相关国家标准（如有最新标准，即按最新标准为准）。

3.2故障率：电梯交付使用后，电梯年平均故障率次数基准值≤5次/年；电梯的主要部件故障次数≤2次/年，否则免费更换该部件。如果控制柜故障次数每年大于等于2次，需要免费更换为最新型号的控制柜。

3.3机房噪音基准值≤65db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值（无机房电梯应有更优的保证值）。

3.4	运行中轿厢内噪音基准值≤55db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值（无机房电梯应有更优的保证值）。

3.5	开关门过程中噪音基准值≤58db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值（无机房电梯应有更优的保证值）。

3.6	平层准确基准值≤±5mm，投标人须在投标书中列明该项的保证值（无机房电梯应有更优的保证值）。

4、电梯技术条件附属要求

4.1提供投标电梯型号的下列鉴定和检测报告

4.1.1中华人民共和国电梯检测中心的整梯检测报告。

4.1.2限速器、安全钳的鉴定检测报告。

4.1.3门锁系统的鉴定检测报告。

4.1.4缓冲器的鉴定检测报告。

4.2提供投标型号的电梯的功能配置

4.2.1	标准功能。

4.2.2	可满足用户需求的可选功能。

5、其他要求

5.1	垂直电梯的轿厢、厅门等的装修按需求书配置即可，但实施前应考虑预留业主今后装修的重量需求。

5.2	投标人应无条件配合业主方的消防联动要求，能连接标准的消防联动控制信号。

5.3	电梯开门尺寸及轿厢尺寸根据图纸、规范及现场实际情况等要求由投标人自行提供，具体尺寸要尽量满足用户需求书的要求。

- 六、执行的主要规范、标准（以下规范、标准如有新版本，则按新版本执行）

1、GB9445《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》；

2、GB7024《电梯技术条件》；

3、GB10058《电梯试验方法》；

4、GB10059《电梯安装验收规范》；

5、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

6、GB7588《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》；

7、GB7025《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》；

8、GB50182《电梯、液压、电梯产品型号编制方法》；

9、其它相关标准；

- 10、由当地相关监督部门检验合格后交付使用。

七、电梯井施工改造要求

（一）、电梯井施工应符合以下规范和标准

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

2. 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

4. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)

6. 广东《高层建筑混凝土结构技术规程》(DBJ 15-92-2013)

7. 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)

8. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-2012)

9. 《矩形钢管混凝土结构技术规程》(CECS 159:2004)

10. 《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)

11. 《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)

12. 《钢板剪力墙技术规程》(JGJ/T 380-2015)

13. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)

14. 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

注：如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（二）、电梯井道施工要求

1、工程施工及管理要求

1.1投标人需提供详细的施工组织方案，包括项目管理架构、施工机具及施工人员的安排、设备及材料管理、施工进度管理、施工质量保证措施、文明及安全施工管理措施、

1.2投标人出具施工图纸必须经过采购人审核才能施工，执行相关工程施工标准，材料品质和型号规格要达到行业标准。

1.3中标人在施工过程中应具有保证施工安全的设施和工具及劳保用品，施工人员必须经过安全培训。

1.4中标人在施工过程中，采取一切必要的措施减少对医院正常工作的影响，服从院方的现场管理要求。

2、	验收要求

2.1验收标准执行国家和行业的相关验收标准。

2.2验收方法执行行业施工验收规范的规定，具体如下：

2.2.1全部安装工作结束。

2.2.2外观检查完成，无问题或问题得到解决。

2.2.3试运转工作结束，系统运行正常。

2.2.4经综合能效测定，各项指标满足招标要求和投标承诺。

2.2.5资料齐全，已经分类装订成册，符合备案要求。

2.2.6工程竣工验收须提供的文件和记录

2.2.7开工报告；

2.2.8图纸会审记录、设计变更通知和竣工图；

2.2.9主要材料、产品 的出厂合格证及进场检验报告；

2.2.10隐蔽工程验收记录；

2.2.11配合设备安装项目工程质量验收记录；

2.2.12工程项目质量综合检查记录

八、电梯施工条件及施工要求

1、中标人施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守电梯安装区域物管部门的各项规定。

2、中标人必须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间必须自行违蔽封堵或看护好梯口、井道，设明显的警示标志，保证安全施工， 电梯安装期间所有安全事故由中标人负责。

3、中标人应当遵守国家有关环境保护的法律规定，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

4、中标人在施工期间，注意保持场地的清洁，产生的垃圾当天清理；清理垃圾时尽量减小噪音。

5、中标人施工用水、用电由采购人指定驳接点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

6、施工期间，中标人要按规范及设计图纸进行施工，施工质量按国家相关规范验收，达到合格标准，必须取得所有相关验收合格证。

7、中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，配备足够数量的消防灭火器材，电焊等明火作业时，要办理动火手续，保证施工安全。

8、中标人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置；施工用水、用电由采购人指定驳接点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

9、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

10采购人不提供工地办公室、及食宿场地，所需场地由中标人自行解决，费用已包含在投标报价中，施工材料堆放场地根据现场协商解决。

11、施工期间，中标人要遵守采购人的有关制度，安全施工、文明施工。

12、整个施工时间，不能影响医院的正常工作。

13、在整个施工过程中，电梯设备的保管由施工队伍负责，直至安装调试完毕，并在双方签署电梯验收合格证明书后才移交给采购人。

九、包装、运输及到货检验

1、设备的包装应符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》（以最新版本为准）等国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货人承担一切责任。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、设备、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面加以注明其用处，并要标有与装箱单一致的设备清单及编号，易于被区分。

5、包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

6、中标人同时向采购人提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等。

7、中标人负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作。

8、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、所有设备包装费、运费、在路途中所发生的一切费用由中标人承担。

10、设备的现场保管由中标人负责，直至电梯安装、验交完毕。

11、双方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符，中标人应及时更换，不得影响工期。

十、安装、调试、验收要求

1、安装、调试

1.1本项目电梯井道加建、电梯的安装由中标人负责，为交钥匙工程，包括但不限于井道加建工程、吊装、井道内脚手架，井道内的照明，调试并通过国家规定的各种标准及规范验收。其设备安装、维修保养、操作等作业的人员必须持有《特种设备作业人员资格证书》。

1.2中标人在开始安装前应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键、难点的对策、方案和手段供采购人审批。

1.4电梯安装调试，包括以下内容：

1.4.1安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行；

1.4.2提供配重物配合进行电梯的满载运行，配合验收；

1.4.3双方验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗防潮）；

1.4.4安装、施工期间所需的水电费用；

1.4.5交付采购人正式使用前，应做好电梯完工后的防护，如加装轿厢防护板和厅门防护等；

1.4.6施工期间遵守采购人有关制度，文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，施工要有围蔽设施、警示标示，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由中标人负责。

2、验收

2.1电梯井道建设及电梯设备安装、调试工作完成后，中标人应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、最终验收。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.2中标人负责代办理电梯报检手续，取得国家质检部门的《电梯安全检验合格证》，并办理使用登记。

2.3中标人必须提供设备的安装、调试、使用所需的中文技术文件，包括但不限于以下文件：

2.3.1井道施工竣工图；

2.3.2电气原理图及符号说明，电气原理说明书；

2.3.3使用维护说明书；

2.3.4电梯安装调试说明书；

2.3.5电梯部件安装图册；

2.3.6最终图纸光盘；

2.3.7城建档案资料；

2.3.8工程结算资料；

2.3.9电气线路控制元件明细说明；

2.3.10电气安装敷线图；

2.3.11电气安装接线图；

2.3.12电气调试说明书；

2.3.13控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明；

2.3.14故障码说明表；

2.3.15产品合格证；

2.3.16电梯功能表；

2.3.17装箱单。

3、施工单位必须保证所安装产品能顺利通过有关部门检测验收（包括消防电梯通过消防部门的验收），在此过程中所涉及费用由招标单位支付。

4、关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等必须要有移交手续，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供货单位承担。

九、伴随服务要求

1、所有货物均由供货人送货至采购人指定的交货地点并安装连接，将设备调试到最佳状态，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

3、供货人须负责对采购方人员进行操作、维修培训，帮助采购方人员提高日常基本维护技能和系统的操作、管理，满足工作的需要。

十、交货时间和地点

1、交货地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（采购人指定地点）

2、交货时间：合同签订后90天内完成场地装修改造和交货，30天后完成安装和验收。

十一、售后服务要求

投标人售后服务必须包含但不局限以下内容:

1、提供详细售后服务方案及维修服务承诺。

2、质保期：在正常使用情况下，设备保质期≥12个月，质保期应从当地技监局验收合格之日起开始计算；质保期内投标人必须为设备提供缺陷保修及免费维护保修；保质期满后，买卖双方另行签订《维护保养合同》。

3、质保期内中标人必须免费提供软件升级，并保证软件为最新合法版本。

4、质保用期内出现产品质量及安装质量问题，由供货方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

▲5、供货人必须在广东省广州市设有技术售后服务中心和零配件仓库，提供24小时全方位维修服务。普通情况接到报修通知后，1小时内赶到现场并排除故障，直至设备完全恢复正常为止。紧急情况下保证提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，接到客户紧急电话后15~30分钟内赶到现场。

6、必须有指定的质保负责人，质保负责人和维修人员要有常联系的电话，且电话号码不能频繁更换。其通信工具应24小时保持畅通。

7、在保修期内，货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供货人须免费负责修理或更换。

8、质保期结束前，须由中标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查。任何缺陷必须由中标人负责修理，并得到采购人代表认可。在修理之后，中标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

9、中标人应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作与管理、日常保养、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

10、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人应提供终身维护服务、技术咨询服务。

11、根据《电梯使用管理与维护保养规则》等安全技术规范以及电梯安装使用维护说明书的要求，制定电梯日常维护保养方案。

12、建立电梯日常维护保养档案，协助采购人电梯的年检工作。

13、质保期内中标人必须提供每月不少于两次的定期巡检和保养服务，提供正常消耗磨损的电梯零部件（包括照明灯具），记录每次维护保养情况并经电梯使用管理者签字确认。

14、配备易损件服务：以优惠的价格长期保证电梯设备易损件的供应，且保证供应之易损件为最低价格。

十一、承包方式及报价要求

1、承包方式

1.1本工程采用交钥匙总包方式。投标人不但要对采购电梯井道建设、设备项目提供货物、新设备安装、调试、文档移交、售后维护等提供服务。

1.2本项目造价不考虑履约过程中的人工、设备材料、机械以及政策性的调整等动态因素引起的造价变动而调整。

1.3本项目由投标人采取包设备材料、包安装、包调试、包质量、包机械、包工期、包安全生产、包文明施工、包税、包劳保、包运输、包检测、包验收，以及不低于用户需求书要求的免费维修保养期限，以固定总价包干，项目措施费包干的方式承包以上采购设备及相关配套工程的内容。

1.4除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.5采购人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则

2.1投标人报价时应包括井道设计、井道改造、电梯的采购、运输、安装、调试、（安装调试过程中所需的工具、电缆、配件、耗材等）、申报、通过政府相关部门验收费用。

2.2投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，投标人经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2投标人应根据自行设计的图纸、工程量清单，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制。

2.3工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中规定的计量单位的项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。用于本项目的各种装备的提供、运输及拆卸费用，都应包括在工程量清单的单价和费用中。

2.4投标报价必须包括项目合同实施过程中不可预见等相关服务费，如投标报价漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.5投标报价包括投标总价和各项明细报价。在合同履行时采购人有权根据项目的需要变更、取消或增加产品的品牌、数量和品种及分项，相应的价格按以下原则予以调整：实现相同功能的品种（或分项）按已有报价的品种（或分项）单价不变，未有类似功能参照的品种（或分项）按当时的市场价格在合同实施过程中商定。

2.6计价规范包括但不限于以下参考资料（如有最新版本，则以新版本为准）

2.6.1《建设工程工程量清单计价规定》（GB50500-2013）

2.6.2《广东省建设工程计价通则（2010）》

2.6.3《广东省安装工程综合定额》（2018)

2.6.4材料编制价可参照《广州地区建设工程材料（设备）同时期厂商价格信息造价资料及信息。

2.7投标人的报价由投标报价说明及一览表、投标报价汇总表、工程量清单报价表、措施项目报价表、其他项目报价表、税金及规费项目计价表、综合单价分析表、主要材料设备清单报价表组成；工程量清单报价以人民币表示。

2.8投标人应选择国内外知名品牌的货物报价。并在投标报价清单中注明货物的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、防火等级等，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

2.9备品备件的名称、型号、规格清单及其报价（必须另报但不计入投标总价）。

2.10质保期后3年维修保养工作内容及报价（必须另报但不计入投标总价）。

2.11专用检测设备和常规维修工具清单及其报价（必须另报但不计入投标总价）。

2.12投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.13技术条件有要求但不在投标人所选设备的标准配件内的材料、设备以及所有独立可分离的部件必须单列分项报价。否则将被认为是投标人的免费赠送，同时有可能被认为是不满足技术条件的重大偏离导致废标。

2.14投标报价（总报价）包括项目验收所发生的费用。投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.15 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.16投标报价响应时应考虑项目实施过程中的电费、水费、排水费、余泥排放、现场维护及管理所涉及的费用，计入报价，一次包干。

2.17采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

十二、付款方式

1、第一期，合同生效后10天内，凭中标人开具的正式发票，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款，即：人民币       元。

2、第二期，电梯设备发货到采购人指定地点后10天内，凭采购方收货证明、中标人开具的正式发票，由采购人向中标人支付合同总价40%的货款，即：人民币       元。

3、第三期，合同设备全部安装、调试及验收合格后，凭相关部门的验收合格证书、中标人开具的正式发票（包含质保金在内的正式发票），由采购人向中标人支付合同总价27%的货款（验收款），即：人民币       元(若非中标人原因，电梯未能在安装完工后10个工作日内报验，或报验后未能在10个工作日内通过广州市质量技术监督局验收的,采购人应自双方确认完工30天满后7天内支付验收款。若非中标人原因货到工地后三个月内未完成安装或报验的，采购人应于货到工地满三个月之日起10日内付清验收款)。

4、第四期，设备 壹 年质量保证期结束后，由采购人向中标人支付合同总金额3%的质保金付款，即：人民币       元。

十三、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握采购项目的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问，项目负责人和现场施工负责人必须是投标人的正式员工（提供3月以上的社保缴费证明）。

2、投标人必须提供近三年与本项目工程内容和规模相类似的施工业绩3个以上。

3、无论是否经过采购人确认，投标方都应无条件对投标设备中的缺陷、不足和合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合

十四、项目报价邀请发出时间：2021年4月1日。

十五、报价截止时间：        2020年4月9日17时。

十六、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十七、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年3月30日