- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购盘福院区数据中心机房项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

（2）具有建设行政主管部门颁发的有效期内的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质；

（3）具有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）本项目不接受联合体投标；

第二部分  项目内容

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区数据中心机房项目。

- 2、项目编号：NKY20210419385（70106）

- 3、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号。

4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）为了盘福院区信息化建设，申请将南方医科大学口腔医院盘福院区B座三层楼梯以西区域约50平方米，楼层高度约3米，改造为盘福院区数据中心机房，平面尺寸及布局参见《机房平面布局图》，分设备间，约30平方米，监控室，约12平方米，电池间，约8平方米，委托一家具有相应施工资质的施工单位，根据医院的要求和场地实际情况、国家及所在地的相关规范、标准、条例进行施工和验收，达到完成施工、验收和后续安全使用的目的。

三、概要需求如下：

- 建设场地原有装饰拆除、清运；

- 整体采用模块化建设模式，主机房内部署一个“微模块”；

- 模块内共摆放5个机柜位，其中1个为综合柜，4个为IT柜；

- 模块内配置2台制冷量≥12.5KW的精密空调，2台精密空调约占1个机柜位；

- 配置1台容量≥20kVA的一体化模块化UPS，并提供机柜内全部IT设备及各楼层交换机1小时的延时时间；

- 机房装修工程；

- 机房强弱电综合布线系统建设；

- 机房防雷接地工程；

- 机房空调系统建设；

- 机房动环系统建设，机房门禁系统建设；

- 机房新风系统建设；

- 机房消防系统建设，并将报警模块接入大楼消防系统；

- 机房供配电系统建设，楼栋配电房至机房电力电缆敷设；

- 机房至A座2楼弱电房及8楼监控室的主干光纤敷设；

- 机房至A座2楼弱电房及8楼监控室的UPS电源敷设；

设计依据

01、《电子信息系统机房设计规范电子》

GB50174-2008/GB50174-2017

02、《电子信息系统机房施工及验收规范》  GB50462-2008

03、《供配电系统设计规范》  GB50052-2009

04、《低压配电设计规范》  GB50054-2011

05、《建筑照明设计标准》  GB50034-2013

06、《通用用电设备配电设计规范》  GB50055-211

07、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》  GB50343-2012

08、《采暖通风与空气调节设计规范》  GB50019-2012

09、《通风与空调工程施工及验收规范》  GB50243-2016

10、《智能建筑设计标准》  GB50314-2015

11、《综合布线系统工程设计规范》  GB50311-2016

12、《综合布线系统工程验收规范》  GB50312-2016

13、《火灾自动报警系统设计规范》  GB50116-2013

14、《火灾自动报警系统施工及验收规范》  GB50166-2019

15、《气体灭火系统设计规范》  GB50370-2017

16、《气体灭火系统施工及验收规范》  GB50263-2007

17、《安全防范工程技术规范》  GB50348-2018

18、其他国家和行业现行的有关技术规范、规程等。

19、本数据中心机房平面布局图。

机房平面布局图

概要项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目主要特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 机房装修工程 |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 吊顶天花拆除 | 1.拆除类型：拆除吊天花（金属龙骨 其他装饰面）及灯具。 2.拆除尺寸：3785mm*9130mm。 3.其它：含拆除废料的场内人工搬运、场外运输。 | 55.27 | m2 |
| 2 | 门拆除 | 1.拆除类型：拆除门（含门框） 2.其它：含拆除废料的场内人工搬运、场外运输。 | 2 | 扇 |
| 3 | 间墙拆除 | 1.拆除类型：拆除砖混墙体及墙面附着物 2.拆除尺寸：6060mm*3500mm。 3.其它：含拆除废料的场内人工搬运、场外运输。 | 22 | m2 |
| 4 | 墙面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰层铲除 2.墙面水泥砂浆找平 | 106.4 | m2 |
| 5 | 天面抹灰层拆除 | 1.铲除原天面抹灰； 2.水泥砂浆找平。 | 55.27 | 项 |
| 6 | 封闭处理 | 1.洗手间区域墙体封闭处理 2.机房封面顶部四面和门窗封闭处理 3.洗手间区域水管封闭处理 | 1 | 项 |
| 7 | 垃圾清运 | 1.材料品种:拆除墙体砖石、天花、门、抹灰层等废料 2.运输距离:场内运输距离100米，场外运输不限 3.运输方式:场内人力运输，场外汽运 | 1 | 项 |
|  | 地面装修部分 |  |  |  |
| 8 | 全钢抗静电地板 | 1.名称：全钢抗静电地板 2.规格：无边，600*600*35mm，均布载荷：≥33000N/㎡，钢板厚度：1.0,0.8mm，贴面材质：三聚氰胺（高耐磨，防静电），贴面厚度：1.2mm 3.配件：含支架、横梁等 | 55.27 | m2 |
| 9 | 地面基层处理 | 1.地面找平 2.楼地板水泥砂浆找平 | 55.27 | m2 |
| 10 | 地面防尘处理 | 采用环保防尘漆进行防尘处理，涂刷2遍 | 55.27 | m2 |
| 11 | 不锈刚踢角线 | 1.名称：不锈钢踢角线 2.规格：90mm、不锈钢 3.配件：转角处理等 | 35 | 米 |
|  | 天面装修部分 |  |  |  |
| 12 | 铝合金微孔天花 | 1.名称：铝合金微孔天花 2.规格：600*600*0.8mm微孔铝合金吸音天花，表面光洁、平整、面板承受160N/m²的静载荷，保持60S 3.配件：含三角龙骨、三角龙骨吊件和接件等 | 55.27 | m2 |
| 13 | 天面基层处理 | 水泥砂浆找平 | 55.27 | 项 |
| 14 | 天面防尘处理 | 采用环保防尘漆进行防尘处理，涂刷2遍 | 55.27 | m2 |
| 15 | 铝合金边角线 | 1.名称：铝合金边角线 2.规格：20*20mm，铝合金，银白色 3.配件：转角处理等 | 35 | 米 |
|  | 墙面装修部分 |  |  |  |
| 16 | 机房墙面装饰 | 1.名称：彩钢板 2.规格：钢板基材采用0.6mm热镀锌钢，内饰板组成 ：12mm厚防火石膏，墙板连接钩：采用滚压工艺制成U形耳朵钩。 3.配件：含轻钢龙骨、天地龙骨等 | 106.4 | m2 |
| 17 | 墙面基层处理 | 水泥砂浆找平 | 106.4 | m2 |
| 18 | 墙面防尘处理 | 采用环保防尘漆进行防尘处理，涂刷2遍 | 106.4 | m2 |
| 19 | 防火玻璃隔断 | 1.名称：玻璃隔断 2.玻璃品种、厚度：10mm厚磨砂防爆钢化玻璃，不锈钢包边 3.高度：3.5m。 | 42.42 | m2 |
| 20 | 防火玻璃门 | 1.名称：玻璃门。 2.门类型、规格尺寸：全玻璃门、1000mm×2000mm。 3.玻璃品种、厚度：10mm厚防爆钢化玻璃。 4.其它:包含不锈钢拉手、不锈钢夹具、地弹簧、门锁等五金配件。 | 2 | 樘 |
| 21 | 钢质双开防火门 | 1.名称:钢质双开防火门 2.型号规格:1500*2100mm，钢质甲级，双开，含闭门器 3.安装方式:外开安装 | 1 | 樘 |
|  | 强电引入 |  |  |  |
| 22 | 市电供电电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号规格:ZR-VVR22 4*50+1*35 3.敷设方式:从副楼1楼强电房接入，电缆沟、竖井、槽架、管内综合考虑 | 100 | 米 |
| 23 | 电力电缆头 | 电力电缆头型号:ZR-VVR22-1kV-4*70+1*35，类型:户内干包式，电压等级（kV):1kV | 4 | 个 |
| 24 | 镀锌槽 | 1、规格：50*50*0.8mm，镀锌槽 2、配件：含安装配件 | 100 | m |
|  | 电气安装 |  |  |  |
| 25 | 动力配电柜 | 1.名称:配电箱 2.型号:墙壁嵌入安装，配电单元包含总输入空开1*150A/3P、列头柜输出空开1*125A/3P、插座用漏保开关3*16A/2P、备用2*16A/1P 3.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 | 1 | 套 |
| 26 | 机柜供电电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号规格:ZR-RVV 3*6mm 3.敷设方式:沿机柜槽架敷设 | 70 | 米 |
| 27 | 精密空调供电电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号规格:ZR-YJV 5*10mm 3.敷设方式:沿机柜槽架敷设 | 15 | 米 |
| 28 | 照明电线 | 1.名称：照明电线 2.型号规格：ZR-BVR 1.5mm 3.敷设方式：套管 | 300 | 米 |
| 29 | 维修插座电线 | 1.名称：插座电源线 2.型号规格：ZR-BVR 2.5mm 3.敷设方式：套管 | 600 | 米 |
| 30 | LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号规格：600*600mm，LED光源，平板式照明 3.安装方式：吊顶天花安装 | 12 | 套 |
| 31 | 出入口指示灯 | 1.名称：LED出入口应急指示灯 2.型号规格：LED应急照明、出入指向 3.安装方式：壁挂安装 | 3 | 个 |
| 32 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.型号规格：2位单控，86型 3.安装方式：墙壁安装 | 2 | 个 |
| 33 | 维修插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号规格：10A，五孔国标插口，86型 3.安装方式：墙壁安装 | 8 | 个 |
| 34 | 电气配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 | 200 | m |
| 35 | 辅材 | 含各规格铜鼻子、绝缘子、热缩管、镀锌底盒等配件 | 1 | 项 |
| 36 | 开放式网格桥架 | 1.名称: 开放式网格桥架 2.规格: 200×100mm,直径5mm 3.配件：含各类连接片、底坐支撑安装配件、固线器等 | 15 | 米 |
| 37 | 金属线槽 | 1.名称: 金属线槽 2.规格: 50*50*0.8mm、100*50*0.8mm、200*100*0.8mm等综合考虑 3.配件：含各类连接片、底坐支架、吊杆等 | 30 | 米 |
|  | 防雷接地 |  |  |  |
| 38 | 接地主干连线 | 1.名称：接地线 2.型号规格：ZR-BVR 50mm 3.敷设方式：套管 | 100 | 米 |
| 39 | 双色地线 | 1.名称：接地线 2.型号规格：ZR-BVR 10mm 3.敷设方式：套管 | 100 | 米 |
| 40 | 接地铜排 | 1、规格：铜带汇流排3*30 2、配件：含绝缘子、连接端子等配件 | 30 | 米 |
| 41 | 机房接地汇流排 | 1、规格：紫铜汇流排 2、配件：含绝缘子、接地端子等 | 2 | 个 |
| 二、 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化综合柜 | 1、42U机柜，全封-前玻璃门，后网孔门，机柜尺寸：600*1400*2000mm，线缆管理套件，盲板套件（1U快拆盲板*10），顶部走线槽1套。 2、高频UPS*1台，UPS三进三出，通讯接口为RS485，配合UPS使用智能监控模块； 3、380V/125A，配电单元包含总输入空开1*125A/3P、UPS输入空开1*80A/3P、空调空开2*32A/3P、维修旁路空开1*63A/4P、UPS输出空开1*63A/3P、PDU配电空开16*32A/1P、C级防雷保护； 4、智能监控单元，BSM-M监控主机，含监控平台软件，10寸本地触摸屏及组件，可实现BL内UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、氛围灯、应急风扇等监控； 5、基本型PDU，竖直安装，单相32A总输入，24位插座，带接线端子，4位16A国标+20位10A国标； 6、应急风扇管理单元及组件，每个机柜前部冷通道柜底部配置一套应急风扇，紧急状态下启动通风，工厂预装到机柜中； 7、照明管理单元及组件，LED照明组件，每机柜配置一套，含前门和后门照明，工厂预装到机柜中； 8、机柜配置一套氛围灯管理单元及组件，工厂预装到机柜中； 9、监控辅材：门状态器每机柜配置1套，安装于机柜前后部；温度传感器，每机柜配置1套，安装于机柜前后部。温湿度传感器，每机柜配置1个，安装于机柜后部。 | 1 | 台 |
| 2 | IT机柜 | 1、42U机柜，全封闭-前玻璃门，后网孔门，机柜尺寸：600*1400*2000mm，线缆管理套件，盲板套件（1U快拆盲板*10），顶部走线槽1套。 2、基本型PDU，竖直安装，单相32A总输入，24位插座，带接线端子，4位16A国标+20位10A国标； 3、应急风扇单元，每个机柜前部冷通道柜底部配置一套应急风扇，紧急状态下启动通风，工厂预装到机柜中； 4、照明组件，LED照明组件，每机柜配置一套，含前门和后门照明，工厂预装到机柜中； 5、机柜配置一套氛围灯单元及组件，工厂预装到机柜中； 6、监控辅材：门状态器每机柜配置1套，安装于机柜前后部；温度传感器，每机柜配置1套，安装于机柜前后部。温湿度传感器，每机柜配置1个，安装于机柜后部。 | 4 | 台 |
| 3 | 行级空调 | 前后水平送回风，EC风机，额定制冷量12.5kW，带式漏水传感器-5m带式漏水含、恒温恒湿型-下接管，含配套风冷室外机，含空调前钣金门，后网孔门封闭框， | 2 | 套 |
| 4 | 电池柜 | 含电池连接线，直连开关，外置于机房 | 1 | 套 |
| 5 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V100，后备延时1小时 | 32 | 节 |
|  | 新风系统 |  |  |  |
| 6 | 新风换气机 | 1．吊顶安装，风量1600 m3/h 2．动设定新排风量的配比，使之能够保持机房微正压； 3．能够通过定时程序设定，每天定时自动开启与关闭，无需每天去手动设定。 4．同时具备两个温感探头，同时探测室内外的温度。因此在北方使用时，可在气温降到零下时，自动启动化霜功能，防止换热器结冰。 5．停电后再来电时，能够自动恢复停电前的工作状态； 6．额外的富余控制输出接口，满足更多的选装设备的控制需要。 7．与机房环境相适应的控制器：稳定可靠，大液晶屏，操作简便。 | 1 | 台 |
| 7 | 新风换气机 | 1．吊顶安装，风量400 m3/h 2．动设定新排风量的配比，使之能够保持机房微正压； 3．能够通过定时程序设定，每天定时自动开启与关闭，无需每天去手动设定。 4．同时具备两个温感探头，同时探测室内外的温度。因此在北方使用时，可在气温降到零下时，自动启动化霜功能，防止换热器结冰。 5．停电后再来电时，能够自动恢复停电前的工作状态； 6．额外的富余控制输出接口，满足更多的选装设备的控制需要。 7．与机房环境相适应的控制器：稳定可靠，大液晶屏，操作简便。 | 1 | 台 |
| 8 | 新排风管道 | 1.名称：防火铝箔风软管 2.规格：直径200mm,防火铝箔风软管 3.安装方式：吊顶天花内安装 | 60 | 米 |
| 9 | 室内新风口 | 1.名称：室内新风口 2.型号规格：350*350mm 3.安装方式：吊顶天花安装 | 4 | 个 |
| 9 | 通风口 | 1.名称：室外防水百叶 2.型号规格：350*350mm 3.安装方式：走廊墙壁安装 | 2 | 个 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |
| 10 | 智能集中监控主机 | 1. 自带短信、电话、邮件、声光等告警功能，支持一定的短信和电话交互功能； 2. 双电源供电，热备用，某一路断电，自动切换到另一路，保证设备不间断供电； 3. 2路IP网络接口，10/100M自适应，链路冗余备份，同时可以设置不同的网络权限。 4. 8路开关量输入接口，支持干接点类型和TTL电平类型，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器； 5. 8路模拟量输入接口，可配置为0-5V、4-20mA、0-20mA等模拟量输入或者干结点、TTL电平类型开关量； 6. 4路继电器输出接口，可实现联动告警输出，灯光控制等等； 7. 4路空调控制接口，可以实现4台普通空调的自动开关控制及轮转调度功能，实现空调的节能控制； 8. 1路门禁控制，包含1个韦根读卡器接口，1个电锁控制接口，当门禁功能启用时，开关量输入IN8固定为内部开门按钮输入功能； 9. 2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，最多可接64路485总线模块； 10. 最多8路智能设备监控接口，可以监控精密空调，UPS等智能设备； 11. 2路USB接口，可以接入USB摄像头或者U盘等，方便系统的扩展。 12. 1路RS232调试接口，对设备进行固件升级或者厂家调试； 13. 具有TF卡(microSD)接口，SD卡支持最大32G容量。 14. 具备实时时钟功能； 15. 具有25W负荷电源输出能力，向各种传感设备供电； 16. 支持TF卡升级、U盘升级以及网络远程升级； 17. 设备支持AC220V和DC供电（订货时说明) ； | 1 | 台 |
| 11 | 环境监控系统软件 | 1、数据可以通过TCP/IP协议与监控管理平台进行通信。实现监控信息的互连互通（可以为全部信息或者部分信息，如告警信息等）。 系统设计采用内存数据区和内存数据库进行数据交换，保证高速和实时，也使得数据关联分析成为可能，有助于快速定位和处理问题； 2、强大的扩容能力，可多个机房共用一套管理平台； 系统同时支持B/S和C/S构架，并能提供C/S和B/S界面截图做为证明； 3、界面友好，采用全中文操作交互界面，界面以图形界面为主，支持电子地图，动画仿真设备运行。 4、远程集中管理软件必须实现本地机房监控系统的所有功能，人机界面要求完全一样，方便用户统一管理。 5、系统提供一个完备的二次开发平台以及各类数据接口（SNMP服务、OPC服务和BACnet接口等），能与其他系统进行集成； 6、管理系统应具备较强的扩展能力和扩充能力，可灵活扩展功能模块和添加监控对象，既可以建成最小的基本系统，也可以扩展成较全面的大系统； 7、可以对机房传感器参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录； 8、提供将历史数据导入Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 9、可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 10、组态图界面支持快捷键全屏显示，满足多屏、上大屏、轮询等个性化监控需求。 11、集中监控平台报警时支持通过固定电话自动语音合成通知，并通过现有移动MAX机进行发送短信通知； 12、可在同一平台上将动力环境、门禁、数字视频等整体集成，远程浏览器访问界面应与监控主机完全一致，以保证系统的可管理性、易用性 13、系统可以同时容纳不低于8个网络用户连接，要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、报警设置、查询和设置等所有功能，远程数据刷新速率可自定义。 14、系统提供完善授权机制，支持用户角色和分级授权。 15、报警可以定义重要级别，并按级别排序处理，并可以将不同的报警级别、内容选择报警方式；提供界面滚动条或弹出窗口、电子邮件、声光、短信或电话语音等多种报警方式（需要有相关的硬件设备相匹配）。 16、系统提供双向短信功能，用户能可靠接收报警，并提供短信查询功能，通过短信方式查询监控对象的运行状态和指标。短信命令可灵活设定，允许一个简短命令对应多项完整信息或控制命令。 17、系统支持双机热备功能，内部数据状态自动同步，一旦主机发生故障，从机立即接管，平滑过渡，要求报警信息不漏报，不重复报警； | 1 | 套 |
| 12 | 市电监测 | 智能配电监控软件模块，厂家需提供的智能通讯接口及通讯协议。 1. 可针对不同地区、不同机房的电压情况（比如沿海地区的市电电压普遍低于中部城市），设置不同的策略告警阀值。 2. 报警日志：系统自动记录供配电系统的报警信息，包括报警发生时间、报警内容、报警级别、报警是否被确认等，并可对报警日志信息查询、输出； | 1 | 套 |
| 13 | UPS监测 | 接入主机自带监控串口，用户需提供智能设备通信协议及通讯板。 通过与UPS的智能接口对接，对UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。最终监测的内容和控制的项目与该型号通讯协议规定的内容一致。系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限），一旦UPS发生越限报警或故障，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的该项状态或参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出手机短信、声光等对外报警。 | 1 | 套 |
| 14 | 精密空调监测 | 接入主机自带监控串口，用户需提供智能设备通信协议及通讯板。可对数据内容进行实时组态展示，对异常数据进行告警管理。 1. 操作：通过综合监控软件可以远程修改空调各设置参数（如：空调温湿度、报警上下限等），对空调进行远程开关机、复位操作； 2. 状态监测：对空调的各部件（(如：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网)运行状态正常与否进行实时监控和显示； 3. 参数监测：对空调运行时各参数（如：回风温湿度、送风温湿度、温湿度的高低报警值、压缩机运行时间）进行实时的监测和显示； 4. 监测报警：系统一旦监测到有报警或参数越限(如：风机故障、压缩机故障、过滤器堵塞、温度湿度越限)，系统将可以进行支持多种告警方式； 5. 历史曲线：对重要参数（例如：温湿度），可作曲线图形记录，用户可通过图形记录直观地看到空调机组的运行品质； 6. 事件查询与报表生成：对空调产生的报警事件，可以根据不同的条件进行查询，对查询的结果可生成报表并可打印输出。 | 1 | 套 |
| 8 | 温湿度变送器 | 1.温度范围：-20℃～80℃。 2.湿度范围 ：0～100%RH。 3.温度误差：<±0.3℃。 4.湿度误差 ：<±3%RH。 5.上行通讯接口：RS485。 6.通信协议：MODBUS-RTU。 | 4 | 套 |
| 9 | 漏水检测系统 | 1.漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2.供电电源：12VDC。 3.输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 4.控制器检测长度大于500米。 5.以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 | 2 | 套 |
| 10 | 消防系统集成 | 消防软件接入，一旦出现火警，消防系统发出报警，以便及时掌握事态并做出相应措施。 当发生烟感报警时，系统能通过相应的画面反映出报警位置，并且发出相应的信号指示相关的联动系统的状态。并通过短信、电话等方式告警。 | 1 | 套 |
| 11 | 视频监控集成 | 视频集成，实现软件统一管理。硬件推荐品牌：海康、大华等已开发接入过品牌，如是我司未开发过品牌需根据门禁协议重新核算协议开发费。 | 1 | 套 |
| 12 | 门禁系统集成 | 门禁集成，实现软件统一管理。硬件推荐品牌：中控、海康、达幸美、英泽等已开发接入过品牌。 | 1 | 套 |
| 13 | 一体化报警器 | 1.具有手机短信发送、手机电话拨打功能，支持电话的DTMF侦测功能，支持中文语音，网络类型支持GSM或者CDMA（需要安装SIM/UIM卡）； 2.支持声光报警控制功能，适配12V声光报警器，同时具有1路消警输入接口，配合按钮可以实现本地消警； 3.支持邮件发送； 4.具有后备电池功能（后备电池工作时，声光报警输出功能将无效）； 5.1路RS232接口，用于设备通讯和控制； 6.1路RS485接口，用于设备通讯和控制； 7.1路IP网络接口，10/100M自适应，用于设备通讯和控制，以及设备调试； 8.1路调试接口，用于厂家进行设备调试； 9.具备实时时钟功能； 10.支持网络远程升级； | 1 | 套 |
|  | 安全防范系统 |  |  |  |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 1.支持视频监控系统和入侵报警系统接入，信息存储时间可达6个月； 2.支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 3.支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 4.支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出； 5.支持最大16路同步回放及多路同步倒放； 6.支持重要录像文件加锁保护功能； 7.支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 8.支持16路视频接入，16路报警输入，4路报警输出 | 1 | 台 |
| 15 | 网络摄像机(400W) | 1.分辨率2560×1440@25fps 2.采用1/2.7" Progressive Scan CMOS传感器， 3.最低照度0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 4.智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测 5.H.264, Smart264, H.265, Smart265 6.120 dB 宽动态, 背光补偿, 透雾, 3D 数字降噪 7.内置1 路麦克风，1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out), 1 路报警输入, 1 路报警输出 8.IK10, IP66 | 6 | 个 |
| 16 | 监控专用硬盘 | 1.名称：监控专用硬盘 2.型号规格：监控级硬盘，4TB容量，256MB缓存，5400rpm转速，SATA接口。 | 2 | 个 |
| 17 | 报警主机 | 1.支持8路报警输入、4路报警输出 2.支持报警联动输出，事件触发输出 3.支持2组独立的GPRS接警中心 4.支持2组独立的电话接警中心 5.支持网络传输 | 1 | 台 |
| 18 | 红外双鉴探测器 | 1.双元红外+微波探测技术，防止误报 2.灵敏度设置可调整，满足不同环境使用 3.动态阈值调节技术(IFT)避免因高频干扰引起的误报 4.内置可选线末电阻，减少安装工作量，降低施工成本 5.数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报 6.ABS塑料外壳3mm抛光处理，增强光学系统的可靠性 | 1 | 个 |
| 19 | 报警键盘 | 1.符合GB 50394规范 2.支持连接遥控器进行远程布撤防， 3.通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防 4.可针对单防区进行布撤防 5.通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度 6.支持在线编程 7.支持常用操作功能提示 8.支持防区状态实时显示 | 1 | 个 |
| 20 | 双门禁控制器 | 1.32位高速处理器，TCP/IP和RS485通讯方式 2.可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录 3.支持多门互锁、反潜回、多重卡开门、首卡开门、超级卡和超级密码开门、密码开门、在线升级、中心远程开门等功能 4.具有读卡器防拆、门未关妥报警、门被外力开起、开门等待超时、胁迫卡和胁迫码、黑名单、非法卡超次刷卡报警等多种报警机制 5.支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入 6.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型 7.支持4防区报警输入，具有防短、防剪功能。 典型应用 8.内建RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能 10.主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保障门禁系统正常运行 | 1 | 个 |
| 21 | 人脸识别读卡器 | 1.LCD触摸显示屏，可显示软件界面及操作提示，实时检测最大人脸； 2.设备支持照片、视频防假，支持远程视频预览； 3.设备采用深度学习算法，识别速度快，准确率高； 4.设备支持刷卡、指纹（选配）、人脸等多种认证方式； 5.设备支持多种高级门禁管控功能； 6.设备支持防拆报警； 7.设备可存储用户数据，支持在断网模式下，单机运行功能； 8.设备可进行本地管理，支持登录后查询、设置、管理设备参数； 9.设备支持断网续传功能； 10.设备支持远程视频预览功能、视频对讲功能。 | 2 | 个 |
| 22 | 识别卡 | 1.卡片类型：mifare卡(国产) 2.符合标准：ISO14443 标准 3.卡片容量：1K 4.工作频率：13.56MHz 5.卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 10 | 个 |
| 23 | 出门按钮 | 1.名称：开关按钮 2.型号规格：86型 3.安装方式：墙壁安装 | 2 | 个 |
| 24 | 电插锁 | 1.名称:电插锁 2.规格:高强度铝合金锁体，不绣钢锁舌，断电自动开锁，光电控制技术，防止机械故障 3.安装方式:防火门、玻璃门安装 | 2 | 把 |
|  | 气体消防系统 |  |  |  |
| 25 | 40L柜式灭火装置 | 40L柜式灭火装置 | 1 | 套 |
| 26 | 100L柜式灭火装置 | 100L柜式灭火装置 | 2 | 套 |
| 27 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂 | 240 | kg |
| 28 | 0.07泄压口 | 0.07泄压口，300*300mm | 1 | 台 |
| 29 | 0.25泄压口 | 0.07泄压口，840*400mm | 1 | 台 |
| 30 | 灭火控制器（二区） | 1.分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。 2.采用模糊控制理论对数据进行处理，从根本上消除漏报、误报，提高了稳定性。 3.回路内终端设备地址码可任意混编，提高回路地址码利用率。 4.控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码，杜绝灭火分区串扰启动。 5.行业内独家火警、故障信号主动上传技术，使控制器响应时间只需2秒。 6.可使用U盘进行数据备份和恢复。 7.每个灭火分区具有独立的声光启/停按键和手/自动转换开关，可独立设置自动放气条件和自动放气条件延时时间。 8.独有的生产工艺，在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。 9.ESD静电防护等级8000V，抗干扰能力更强，专用防雷技术，减少或避免雷击造成的设备损坏。 | 1 | 台 |
| 31 | 输出模块 | 1.执行标准:GB16806一2006《消防联动控制系统》 2.工作电压:24VDC(脉冲调制) 3.工作电流:静态电流:＜0.6mA(省电模式);动作电流:＜10mA 4.工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮;动作时常亮) 5.输出容量;2A@DC30V(节点容量) 6.重量;约125g 7.壳体材料:阻燃ABS (VO)，白色 8.外型尺寸:86X86X40(mm) 9.接线方式:四线制(无极性信号线(L1, L2）+有极性电源线(DC24V, GND)) 10.使用环境:室内，温度-1O℃~+55℃;相对湿度≤95% (40℃士20℃无凝露) 11.终端负载:47K电阻 12.编码方式:通过编码器进行电编码，地址编码1~324任选 | 6 | 只 |
| 32 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 2 | 个 |
| 33 | 气体启停按钮 | 1.安装在气体灭火保护区出入门口外面，高亮度LED灯显示工作状态。 2.紧急启停按钮四线/六线方式可选,适应不同的使用场所。 | 2 | 个 |
| 34 | 警示牌 | 警示牌 | 2 | 块 |
| 35 | 消防警铃 | 消防警铃 | 2 | 个 |
| 36 | 声光报警器 | 声光报警器 | 2 | 个 |
| 37 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.执行标准:GB4715--2005《点型感烟火灾探测器》 2.工作电压:24VDC(脉冲调制) 3.工作电流;监视状态<300uA,动作状态C1. 5mA 4.工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，报警时常亮) 5.重量:约70g 6.壳体材料:阻燃ABS (V0)，白色 7.外形尺寸:直径100mm，高55mm(带底座) 8.接线方式:无极性两线制(LI, L2} 9.使用环境:室内，温度-10℃-+55℃，相对湿度簇95%(40℃士2℃无凝露) 10.编码方式:通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选 11.装高度:<,12m 12.保护面积:80扩，具体参考国标GB50116--98《火灾自动报警系统设计规范》中相关规定 | 5 | 个 |
| 38 | 点型感温火灾探测器 | 1.报警温度：A2级(54℃～70℃)/灵敏度三级可调 2.工作电压：24VDC（脉冲调制） 3.工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) 4.保护面积：30平方米（层高≤8m）参照GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 6.监视电流：＜300uA 7.报警电流：＜1.5mA 8.接线方式：无极性二线制 10.安装方式：天花板外露式 11.外形尺寸：Φ100×47mm 12.工作指示：红色LED指示，巡检时闪烁，报警时常亮 13.编码类型：电编码型 | 5 | 个 |
| 39 | 难燃电线 | ZR-BV1.0mm | 300 | 米 |
| 40 | 难燃电线 | ZR-RVS2X1.5mm | 200 | 米 |
| 41 | 金属线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 | 200 | 米 |
| 42 | 辅材 | 接线盒、直通、管卡等辅材 | 1 | 项 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 43 | 6类非屏蔽网络配线架 | 1.配线架功能：模块化设计 2.在配线架或模块上应带有防尘盖设计； 3.安装方式：19英寸机柜式安装； 4.标签：透明端口标签盖，标签盖开启后标签可更换； | 8 | 个 |
| 44 | 6类非屏蔽跳线（2米） | 1.满足所有Cat6的要求适用于所有E级链路（250MHz）的应用。 2.两端注塑接头具有水晶头卡扣防倒挂保护设计。 3.导体线径为AWG28。 4.具有6种颜色，颜色与线缆外护套颜色相同。 5.定制标准类别：0.5m-20m。 6.传输带宽 250MHz；特性阻抗 100Ω。 7.提供国内CMA/CNAS认可的单体跳线性能测试报告 | 100 | 条 |
| 45 | 理线架 | 1U金属配线架 | 8 | 个 |
| 46 | 6类非屏蔽网线（低烟无卤） | 1.国际标准：ISO/IEC 11801、美国标准：EIA/TIA 568C.2 规范对于6类线缆的要求，支持千兆以太网及向下兼容其它应用 2.带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准 3.外径：6.3mm±0.5 4.木轴包装，严禁使用纸箱包装 5.环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km 容抗：50nF/100m 阻抗：100±15Ω; 6.弯曲半径：固定时：≥25mm , 牵引时：≥50mm ,拉伸强度：≤93N; 7.线缆结构：U/UTP双绞线采用了十字隔离技术； 8.线规：23AWG； 9.外护套材料：为低烟无卤材料，符合LSOH/IEC60332-1阻燃等级要求；符合标准IEC60754卤素含量要求；符合标准IEC61034烟密度要求，并提供国内权威第三方机构认可的测试报告； 10.阻燃认证：提供CPR 关于Cca-s1a,d1,a1的第三方权威认证 11.提供单体线缆国内权威第三方机构认可的测试报告。 12.性能认证：提供Force、GHMT、CE、ETL等国外第三方权威认证 | 400 | 米 |
| 三、 | 其它部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤敷设 | 1.B座3楼机房到A座2楼弱电房和8楼监控室的主干光纤各2条12芯单模光纤，2楼弱电房和8楼监控室已有机柜 2.含12芯单模光纤、机架式熔纤盒、耦合器、尾纤、金属线槽、光纤桥架、网络桥架、连接件、紧固件、固线器、配管等一切光纤敷设材料。 | 1 | 项 |
| 2 | UPS供电线路敷设 | 1.B座3楼机房到A座2楼弱电房和8楼监控室的UPS电源线敷设，电源线采用BVR-4mm； 2.含BVR-4mm电源线、金属线槽、配电箱、电源开关、配管等一切电源线敷设材料。 | 1 | 项 |
| 3 | 消防报警接入大楼消防系统 | 1、消防控制主机接入，含机房端消防对接模块及调测 2、含接入开关、电源线、金属线槽、配管等一切敷设材料 | 1 | 项 |
| 4 | 电池间和设备间柜式空调 | 1、3P柜式空调 2、含室外机、电源线、线槽、配管等一切安装材料 | 2 | 台 |
| 5 | 监控室网络接口和电源接口 | 1、4个6类网络接口、4个二三插头电源接口 2、含面板模块、电源线、6楼非屏蔽网线、金属线槽、配管等一切敷设材料 | 1 | 项 |

四、项目报价邀请发出时间：2021年4月20日。

五、报价截止时间：        2021年4月26日17时。

六、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

七、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科按规范进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年4月19日