- 南方医科大学口腔医院四院区消防图纸电子化服务要求和标准设计项目（重询价）

- 报价邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

1、报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、报价人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上资质或消防设施工程设计专项乙级（含）以上资质。

3、报价人的设计负责人必须具备注册机电工程专业建造师资格，并在报价人公司注册。

4、信用要求：

4.1报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院四院区消防图纸电子化服务要求和标准设计项目

- 2、项目编号：NKY20210830554（78528）

- 3、项目地点：广州市海珠区江南大道南366号；

- 广州市番禺区新艺路12号 ；

- 广州市越秀区泰康路180号；

- 广州市越秀区盘福路13-35号。

- 4、项目简介：为完善各院区消防装修设计说明、消防平面布置图（各楼层、各科室逃生图）、消防专业图（消防栓供水系统、喷淋灭火供水系统、灭火器配置【带编号】、疏散指示及应急照明系统、消防广播）、防火分区平面图等，需要委托有相关设计资质的单位进行专业设计。

- 5、项目资金性质：自筹资金

二、项目要求

- 投标人必须为该设计项目成立设计团队，分项目的设计师必须有与设计专业相符的从业资格证。

- 投标人必须要有设计方案和设计计划表及解决设计重点、难点的措施，项目负责人必须保持通讯畅通。

- 投标人必须承诺在遇到图纸与实际布局或有差异派出相应专业的设计师到现场了解情况，并作相应的设计修改。

- 投标人在设计中推荐使用的建材必须节能环保产品。

- 投标人必须列出设计项目执行的规范和标准。

三、图纸要求

1、 平面图纸要有轴线号和尺寸标注，建筑指北针标识。按照比例出图如 1:100,1:150或1:200。

2、 如果装修区域为建筑物某层的一部分，必须提供含装修范围内整层建筑的平面布置图，并圈出装修区域的范围。

3、 所需提供的图纸：

①装修设计说明

②平面布置图（各楼层、各科室逃生图）

③各消防专业图（消防栓供水系统、喷淋灭火供水系统、灭火器配置【带编号】、疏散指示及应急照明系统、消防广播）

④防火分区平面图

⑤材料做法表

⑥各楼层灭火器配置位画线【带编号】

四、本服务需符合以下设计规范要求

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版)

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

五、设计要求

1、消防栓及消防喷淋灭火系统工程设计。

1.1消防栓、喷淋灭火系统包括水泵房、设备供电、照明、通风、排水等。

1.2消防栓、喷淋灭火供水系统包括接入水池、管网安装、设备安装、电源供电和控制等。

2、根据四院区现场摸底各消防系统并绘制交付图纸。提供新旧规范差异报告及改进建议。

六、项目提交设计资料和文件的要求

该设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 签订合同后10天 |
| 2 | 初步设计文本 | 方案确定后7天 |
| 3 | 整体图初稿 | 初步设计审查批准后5天 |
| 4 | 最终图 | 施工图审初稿查批准后5天 |
| 5 | 工程概算 | 施工图审查批准后5天 |
| 6 | 设计变更图、修改图 | 发生变更时发生后5天 |

七、报价人须对项目进行整体报价及列出详细的分项报价清单，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

- 八、售后服务

1、投标方应安排人员对图纸审查的过程全程跟进。并有义务保证其设计的图纸能通过图纸审查。

2、必须参加与图纸会审会和图纸变动中的重要会议，有义务向医院解释设计中的疑难问题。

九、付款方式

由招标方按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内招标方支付合同总价的50 % 给中标方作为定金；中标方完成工程设计并把图纸交给招标方后，招标方支付合同总价的40%给中标方；工程竣工验收和竣工图审核后，招标方支付合同总价的10%给中标方。

2、中标人凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖招标方公章）；

（4）中标通知书。

十、项目报价邀请发出时间：  2021年9月9日。

十一、报价截止时间：        2021年9月16日17时。

十二、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十三、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年9月8日