南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院)采购海珠广场院区附楼4层消防工程询价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 工程项目简要

1、项目编号：NKY20211028665（83093）

2、项目名称：采购海珠广场院区附楼4层消防工程

3、项目清单

工程量清单见附件。

4、工期： 7 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、工程施工地址：广州市番禺市桥新艺路12号五楼

6、受邀单位须对维程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、合格的报价人：

- 报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人；

- 报价人须具备机电安装总承包二级（或以上）资质或消防设施工程专业承包二级（或以上）资质；

- 报价人持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 报价人拟担任本工程项目的负责人须符合穗建筑[2008]309号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）；

- 拟派施工管理架构人员设置必须满足工程施工需要，项目负责人、技术员、施工员、安全员等必须持证上岗，施工架构人员必须是本公司的正式员工，须提供拟派人员架构表（见附件），人员岗位证书或职称证或注册证、毕业证、第二代身份证及近一年有效的社保证明材料，社会保险证明包括员工社保编号、网络查询路径及电话查询路径；

- 信用要求：

1）报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

2）报价人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖报价人公章。

- 本项目不接受联合体投标。

三、项目范围

本项目根据医院提供的改造施工设计图、工程量清单和场地实际情况及口腔医院建设的国家及项目所在地的相关规范、标准、条例进行报价、施工和验收。

1、项目包括但并不限于如下内容：

1.1施工图深化设计

1.2消防旧管拆除（含清拆及余泥清运）；

1.3消防管道安装项目；

1.4喷淋安装项目；

1.5烟感报警器安装项目；

1.6钢脚手架搭建项目；

1.7接入医院消防系统。

2、施工设计图：由招标人提供成套施工设计图，详见附件1：《南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区附楼4层消防工程施工设计图》

3、工程量清单，详见附件2：《南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区附楼4层消防工程量清单》

★4、工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应充分详细了解设计施工图和工程项目的情况，深化编制更详细的项目工程量清单。如工程量清单与设计施工图纸不符时，以施工设计图纸为准，计入工程总报价，一次包干总价。

- 四、项目要求

1、技术支持及质量服务：报价人需书面作出施工质量保证，技术支持及质量服务承诺。

2、工期：合同签订之日起7天内。

3、工程款结算：

（1）本项目所有合同款项由南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）负责结算。

（2）款项结算：双方签订合同，进场施工后15天内付合同总价款的40%工程款，工程竣工经验收合格后再付合同总价款的57%，剩余的3%作为质保金，待保修期满和无重大质量问题时支付。

（3）付款方式：款项结算货币为人民币，结算方式为银行转账或支票支付。

- 五、施工要求：

1．施工方案

（1）完善工程技术方案

报价人在响应文件中进一步完善技术方案，根据上述的工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。

（2）文明施工：在响应文件中进一步完善文明施工方案，尽量减少在施工过程中对现有房屋设施、花木的损坏，尽量降低噪声，减少对环境的污染。

（3）安全施工：成交单位对安全问题负完全责任，在施工过程中要采取安全有效的防火措施并在响应文件中做出书面承诺。

2．质量标准和使用材料要求

（1）工程技术要求：按相关国家、省、市和行业的法律法规、技术规范进行施工和验收。

（2）工程质量要求：确保达到合格工程。承包人在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和招响应文件的有关规定的情况，建设单位要求停工或返工时，承包人须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（3）成交单位施工前向建设单位申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经建设单位驻现场人员签字确认后才进入下道工序。

（4）本工程使用的材料：

本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，订货前承包商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经建设单位确认，符合招标文件要求，方可使用。

六、项目报价邀请发出时间：2021年11月1日。

七、报价截止时间：2021年11月5日17时。

八、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘工、陈工

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

九、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标部门进行招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年11月1日

## 附件一

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区附楼4层消防项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 84 |
| 2 | 热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 30 |
| 3 | 热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 34 |
| 4 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 4 |
| 5 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 12 |
| 6 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 9 |
| 7 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 20 |
| 8 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150mm 4.连接方式:法兰连接 5.刷油:调和漆两遍 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 8 |
| 9 | 水流指示器 DN100 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
| 10 | 信号蝶阀 DN100 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |
| 11 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 | 组 | 1 |
| 12 | 喷淋头（上喷） DN15 | 1.安装部位:直立式上喷 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:其他 | 个 | 34 |
| 13 | 喷淋头（下喷） DN15 | 1.安装部位:隐藏式 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:其他 | 个 | 34 |
| 14 | 支吊架制作安装 L=30mm*3mm | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:角钢L30*3 3.除轻锈，刷红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 | kg | 96 |
| 15 | 喷淋水灭火控制装置调试 | 1.点数:500点以下 | 系统 | 1 |
| 16 | 室内消火栓 | 1、名称:室内消火栓 2、型号、规格:室内消火栓箱,(双栓口消火栓,消火栓箱体,麻质衬胶水龙带 ,两条,长25米DN65,喷嘴口径DN19水枪两支,消防转盘一套） | 套 | 1 |
| 17 | 灭火器材 | 1.规格、型号:MF/ABC5手提式灭火器2个，防毒面具2个 ，灭火器箱1个。 | 套 | 2 |
| 18 | 消火栓试压调试 | 1.点数:500点以下 | 系统 | 1 |
| 19 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格、线制:总线制 | 个 | 10 |
| 20 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格、线制:总线制 | 个 | 1 |
| 21 | 消防广播（吸顶式） | 1.名称:吸顶式扬声器 3W 2.规格、线制:总线制 | 个 | 2 |
| 22 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格、线制:总线制 | 个 | 1 |
| 23 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格、线制:总线制 | 个 | 1 |
| 24 | 消防接线端子 | 1.名称:消防接线端子 | 个 | 1 |
| 25 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格、线制:总线制 | 个 | 1 |
| 26 | 镀锌电线管 DN20 | 1.名称:MT镀锌线管 2.材质:镀锌线管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:吊顶内 | 米 | 260 |
| 27 | 配线WDZN-RYY-2x1.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:报警信号线路 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:总线制 | 米 | 200 |
| 28 | 配线WDZN-BYJ-2x2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:总线制 | 米 | 60 |
| 29 | 报警系统安装辅材 | 1.名称:火灾自动报警系统安装辅材 | 项 | 1 |
| 30 | 自动报警设备编程 | 1.点数:128点以下 | 项 | 1 |
| 31 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 | 系统 | 1 |
| 32 | 楼板及隔墙钻孔及修复 |  | 个 | 2 |