- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购手术室净化系统维护保养项目

- 报价邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2.应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.1具有进行洁净手术室净化空调系统维护保养资质；

2.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.5 2019年11月至今有净化手术室维护保养业绩合同；

3.本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购手术室净化系统维护保养项目。

2、项目编号：NKY20211221712（85080）

3、项目地点：广州市海珠区江南大道南366号；

4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）为确保医院手术室净化空调及其设施的设备完好、功能齐全、各个系统运转和使用正常运转和维护管理，更好地发挥设备应有的功能，保证手术室正常运行。拟采购一家有手术室净化空调维保资质、管理规范、有诚信、质量有保证、专业技术和服务能力强的净化空调维保公司提供手术室净化空调及配套设备的维修保养服务。

5、项目资金性质：自筹资金

二、维保的内容（包括但不限于）：

1、新风净化机组及排风机组的保养，滤网的清洗、更换、（初效过滤器每三个月更换一次，中效过滤器6个月更换一次，同时每三个月对新风口纤维过滤网除尘清扫一次。净化机组内中效过滤器应每个月检查一次过滤器阻力。铝合金，初效过滤器每周用清水清洗一次，每周用吸尘器及敲击清洁新风管初效过滤器，排风机过滤器每年更换。

2、空调系统的维修和系统性能定期检测，保养出现问题及时维修，每月至少一次。

3、风管的检漏及保温层检查，每月至少一次。

4、定风量阀门的检查，每月至少一次。

5、每周检查电气使用情况，测试空气开关、漏电开关。

6、每周检查装饰天花、墙面、地面情况，对出现问题的天花、墙面、地面及时维修。

7、每周检查给排水系统使用情况，对出现问题的排水系统及时维修。

8、气体管道系统使用情况，对出现问题的气体管道系统及时维修，每月至少一次。

9、不锈钢天花板送风装置，每半年需取下孔板用消毒液清洗。每周清洗手术间及内外走廊及各辅助房间回风内网，外网及回风口槽。每三个月检查皮带松紧程度调整，按时更换过  滤器，供暖季，每两周向机组托水盘内加水，每月对机组排水系统进行清洗。加湿器压力每周检查压力，出现故障及时维修。

10、电动门定期检测性能，每半年打开电动门和手动推拉门轨道罩板，用干布清擦。群呼/对讲/背景音乐系统，每周检查系统运行情况出现故障及时维修。

三、维保工作计划要求内容

维修保养计划一览表

| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修。 | 每周进行一次 |  |
| 2 | 新风净化机组 | 滤网的清洗、更换初效过滤器、新风口纤维过滤网除尘清扫 | 每三个月更换一次 | 过 滤 器 由 业 主 提 供 |
|  |  | 滤网更换中效过滤器（检查并水洗新风机口金属滤网，检查初、中、亚高效过滤器工作状况，若发现堵塞至上限状态，及时更换） | 每六个月更换一次 |  |
|  |  | 中效过滤器、过滤器阻力 | 每个月检查一次 |  |
|  |  | 铝合金初效过滤器用清水清洗（用吸尘器及敲击清洁新风管初效过滤器） | 每周进行一次 |  |
| 3 | 排风机组 | 更换排风机过滤器 | 每年更换一次 | 过 滤 器 由 业 主 提 供 |
| 4 | 空调送风风机 | 检查送风机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，风机马达工作状况，初、中效污损状况。 | 每周进行一次 |  |
| 5 | 净化空调自动控制系统 | 检查空调水阀执行器，自动阀阀体，温湿度传感器，变频器，信号传输，电控柜内各部件，工作状况是否正常。 | 每周进行一次 |  |
| 6 | 电子控制屏系统 | 检查供电电压，检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每周进行一次 |  |
| 7 | 弱电系统 | 检查摄像系统，分割器，监视器工作状况是否正常，检查电话，对讲，背景音乐系统工作状况。 | 每周进行一次 |  |
| 8 | 电热水器洗手池龙头 | 检查电热水器及感应龙头进出水状况，疏通堵塞。 | 每周进行一次 |  |
| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 备注 |
| 9 | 空调冷源主机 | 查看主机控制器菜单，检查主机全部工作参数，有无故障记录。检查冷媒工作压力及机组冷却状况，发现异常，及时维修。 | 每周进行一次 |  |
| 10 | 手术室高效过滤 器送风系统 | 检查高效过滤器有无异常情况 | 每六个月进行一次 |  |
| 11 | 电动门 | 电动门定期检测性能，打开电动门和手动推拉门 轨道罩板，用干布清擦 | 每六个月进行一次 |  |
| 12 | 检查装饰天花、墙面、地面 | 对出现问题的天花、墙面、地面及时维修 | 每周进行一次 |  |
| 13 | 检查给排水系统使用情况 | 对出现问题的排水系统及时维修 | 每周进行一次 |  |
| 14 | 不锈钢天花板送风装置 | 半年需取下孔板用消毒液清洗 | 每半年进行一次 |  |
| 15 | 回风滤网清洗 | 清洗手术间及内外走廊及各辅助房间回风内网外网及回风口槽 | 每周进行一次 |  |
| 16 | 空调送风压力感应设备 | 检查皮带松紧程度调整，按时更换过滤器，供暖季，每两周向机组托水盘内加水，每月对机组排水系统进行清洗及时维修 | 每三个月进行一次 |  |
| 17 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水，供电状况，清洁可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理 | 每个月进行一次 |  |
| 18 | 空调设备DDC可编程自动控制 系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。 | 每三个月进行一次 |  |
| 19 | 群呼/对讲/背景音乐系统 | 检查系统运行情况出现故障及时维修。 | 每周进行一次 |  |
| 20 | 手术室洁净度检测 | 激光尘埃粒子仪检测洁净度及检测手术室静压差、温温度、噪音等国标参数是否达标。 | 每年进行一次 |  |
| 序号 | 维修保养项目 | 工作方式 | 时间安排 | 备注 |
| 21 | 空调机组初效过滤器 | 空调机组初效过滤器阻力达到250Pa时更换过滤器 | 一般2-3个月更换 | 由 业 主 提 供 |
| 22 | 空调机组中效过滤器 | 空调机组中效过滤器阻力达到250Pa时更换 | 一般每6个月更换 |  |
| 23 | 空调机组高效过滤器 | 空调机组高效过滤器周期 | 每1-2年更换一次 |  |
| 24 | 排风机组过滤器 | 排风机组过滤器阻力为150Pa，达到该阻力时须更换过滤器。 | 一般每12个月更换 |  |

备注：

乙方对上述设备提供24小时的紧急故障处理，或意外事故的技术性处理，乙方承诺在1个小时内到达现场处理，特别紧急情况下，应尽快到达现场，并做出处理意见，如果8小时不能修复，将情况说明书面上报甲方负责人。

四、人员要求

1、投标人必须具备持证上岗的电工证、空调维修证（提供名单和社保缴费证明。）

2、投标人的现场工作技术工人必须具备从业资格证书，并经过专业培训并考核合格（提供相关证明材料）

3、投标人技术工人在采购人单位施工时，必须统一着装、佩戴胸牌，并遵守医院的规章制度，服从医院的管理，保证施工安全。

五、维保工作形式

1、根据我院手术室系统的情况及要求，为了能确保设施维保养到位，维保单位每周进行1次维保检查，发现问题及时处理并填写周巡检表，反映设备的运行情况，按要求双方人员签名确认，做好维保档案。

2、提供24小时紧急维修服务。维保单位接到维修通知后，在工作时间（周一至周五8：00—17：00）应于1小时内派技术人员到达现场进行处理，其他时间在8小时内或与甲方预定时间到达；一般故障4小时内处理完毕，如故障在规定时间内不能处理，在与医院总务科或设备科协商后，将预计完成时间告知主管部门，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。

3、每次季度、年度检测及遇到紧急故障处理时，项目负责人及高级技术人员到达现场进行管理协调工作。

六、维保工作安排说明

1、维保人员将实行月/季/年维护保养的工作方式，除每月按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在净化空调系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务。

2、维护保养工作方式的原则：维保责任落实到人，维保工作以记录为准维保效果以安全为本。维保单位对现场维保的工作要求巡检细致，发现故障问题及时反馈，迅速处理，避免事故危害的发生。

3、在承接实施维保后，首先将建立档案，维保人员全面认识、了解整个消防系统。维保单位应将责任落到维保人员。维保单位须针对维保人员的维护及检修工作，专门制定了各类工作表格和记录表。全部表格均以定性或定量的方式填写。

4、针对不同维保内容，制定不同的表格，巡检、保养、检测、故障处理各有各的表格；在实操过程，必须认真填写相应的表格。

七、付款方式

由招标方按下列程序付款：

分两期：

1、第一期保养开始上半年支付50%；第二期下半年支付50%。

2、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

3、合同；

4、南方医科大学口腔医院手术室设备维保服务评价表

5、乙方开具的正式发票。

八、项目报价邀请发出时间：  2021年12月24日。

九、报价截止时间：     2021年12月30日17时。

十、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十一、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给医院招标采购中心进行招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年12月22日

附件一：     南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

手术室设备维保服务评价表

| 考核项目 | 序号 | 检查项目及质量要求 | 占分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1 | 按要求完成相关设备的日常保养及维护 | 15 | 每一处不达标扣8分 |  |
|  | 2 | 维修技术、质量是否满意 | 15 |  |  |
|  | 3 | 如巡检时发现异常情况，要及时处理 | 15 |  |  |
|  | 4 | 如遇突发情况，是否按规定时间及时到场解决问题 | 15 |  |  |
|  | 5 | 是否有填写维护情况记录 | 15 |  |  |
| 工作人员 | 6 | 遵守甲方规章制度，积极配合甲方人员的工作 | 5 | 每一处不达标扣3 分 |  |
|  | 7 | 工作制服整洁，服务态度好 | 5 |  |  |
|  | 8 | 精神饱满、态度和蔼可亲、主动热情、礼貌待人 | 5 |  |  |
|  | 9 | 工作现场不与他人闲聊、不做与工作无关的事、 竭尽所能完成工作 | 5 |  |  |
|  | 10 | 按操作规程安全工作 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 总分 |  |

备注：考核标准总分100分，综合评分低于80分一次，给予警告，服务公司需向总务科提交整改措施，总务科监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合同。