- 南方医科大学口腔医院采购盘福院区A座三至七层消防工程施工项目GZSW22174GC1015）采购更正公告（第一次）

- 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GZSW22174GC1015

原公告的采购项目名称：南方医科大学口腔医院采购盘福院区A座三至七层消防工程施工项目

首次公告日期：2022年02月24日

- 二、更正信息：

更正事项：采购公告

更正原因：本更正公告主要是采购人对各响应供应商提出问题进行答复。

更正内容：

原公告的响应文件提交截止时间：2022-03-07 14:30:00，更正为：2022-03-10 09:30:00。

原公告的开启时间：2022-03-07 14:30:00，更正为：2022-03-10 09:30:00。

1、采购人对各响应供应商提出问题的答复如下：

| 序号 | 响应供应商疑问 | 采购人回复 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件P7：响应供应商成交后进场施工前，必须按项目所在地相关行政管理部门的要求办理施工许可证、余泥排放许可等相关行政手续，并接受其对项目施工的管理。（提供承诺函，格式自拟） 鉴于本项目属于消防改造工程，此次可否修改为：响应供应商成交后进场施工前，消防施工单位必须按项目所在地相关行政管理部门的要求协助业主方办理施工许可证，并接受其对项目施工的管理。 | 不同意修改，按竞争性磋商文件执行。 |
| 2 | 招标文件中没有约定开工时间，能否拟定一个开工时间，以方便制定施工进度计划？ | 用户需求书已明确说明：项目实施时间：工期由监理发出开工令之日起计算，至验收合格之日止，总工期60日历天。 |
| 3 | A座三层消防工程清单中，防排烟部分（序号36）的“手动控制按钮”，是否为风机的控制箱？ | 是 |
| 4 | 清单中未见有风机控制箱前后端的进出动力电缆？是否在本次招标范围？ | 用户需求书已明确说明：▲2.6医院提供的工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应在投标前勘踏现场（现场勘踏证明由盘福院区筹建组签发），充分了解设计施工图和工程项目的情况，制定更详细的项目工程量清单，如有漏项、缺项，将被视为报价已包含其中。★2.7当医院提供的工程量清单与招标图纸不符时，以施工设计图纸为准。 |
| 5 | 清单中未见有风机远程启停的控制电缆？是否在本次招标范围？而图纸上有控制电缆的型号“NH-KVV-5*2.5”。 | 用户需求书已明确说明：▲2.6医院提供的工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应在投标前勘踏现场（现场勘踏证明由盘福院区筹建组签发），充分了解设计施工图和工程项目的情况，制定更详细的项目工程量清单，如有漏项、缺项，将被视为报价已包含其中。★2.7当医院提供的工程量清单与招标图纸不符时，以施工设计图纸为准。 |
| 6 | 清单中未见有风机基础的子项，请问风机基础是否在本次招标范围？ | 用户需求书已明确说明：▲2.6医院提供的工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应在投标前勘踏现场（现场勘踏证明由盘福院区筹建组签发），充分了解设计施工图和工程项目的情况，制定更详细的项目工程量清单，如有漏项、缺项，将被视为报价已包含其中。★2.7当医院提供的工程量清单与招标图纸不符时，以施工设计图纸为准。 |
| 7 | 3-5层防排烟平面图中都显示有自动挡烟垂璧，而工程量清单中无自动挡烟垂璧的子项，自动挡烟垂璧是否在本次招标范围？ | 用户需求书已明确说明：▲2.6医院提供的工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应在投标前勘踏现场（现场勘踏证明由盘福院区筹建组签发），充分了解设计施工图和工程项目的情况，制定更详细的项目工程量清单，如有漏项、缺项，将被视为报价已包含其中。★2.7当医院提供的工程量清单与招标图纸不符时，以施工设计图纸为准。 |
| 8 | 3-5层防排烟平面图中都显示楼梯间的加压系统风管（立管）与风口，而工程量清单中无加压系统的子项，楼梯间的加压系统风管与风口是否在本次招标范围？ | 不在本次招标范围内 |
| 9 | 3-5层防排烟平面图中显示消防高温轴流风机PY-01规格: Q=38600m3/h、N=11KW、P=400Pa、U=380V为1台，而工程量清单中数量为2台，数量是否有误？ | 用户需求书已明确说明：▲2.6医院提供的工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应在投标前勘踏现场（现场勘踏证明由盘福院区筹建组签发），充分了解设计施工图和工程项目的情况，制定更详细的项目工程量清单，如有漏项、缺项，将被视为报价已包含其中。★2.7当医院提供的工程量清单与招标图纸不符时，以施工设计图纸为准。 |
| 10 | 防排烟系统大样图中，风管上都有防火保温大样做法及风管要求耐火极限2个小时要求，而工程量清单中无保防火保温棉和防火板的子项？ | 用户需求书已明确说明：▲2.6医院提供的工程量清单上的项目和数量只作为参考，投标人应在投标前勘踏现场（现场勘踏证明由盘福院区筹建组签发），充分了解设计施工图和工程项目的情况，制定更详细的项目工程量清单，如有漏项、缺项，将被视为报价已包含其中。★2.7当医院提供的工程量清单与招标图纸不符时，以施工设计图纸为准。 |
| 11 | 本项目图纸审查是否由施工单位负责？ | 由施工单位负责，包含在本项目报价范围内，采购人不再对此支付任何费用。用户需求书已明确说明：★9、响应供应商必须按国家、省及项目所在地的相关规定、政策完成本工程的施工、验收工作，并确保采购人取得《消防设计审核合格意见书》和《消防竣工验收合格意见书》（提供承诺函，格式自拟）。 |

若本更正公告与竞争性磋商文件有相抵触之处，以本更正公告为准。

其他内容不变

更正日期：2022年3月4日

- 三、其他补充事项

1.本项目支持电子保函，可通过登录项目采购电子交易系统跳转至电子保函系统进行在线办理。电子保函办理办法详见供应商操作手册。

2.请供应商注意查看公告附件《电子招投标重要事项温馨提示》。采用现金、转账、支票等方式交纳保证金的，供应商须填写《退保证金说明》（无须装订，格式详见公告附件《电子招投标重要事项温馨提示》）并加盖公章，在递交响应文件时一起单独提交。

3.本项目采用电子评标，提交响应文件当天，供应商必须携带CA至现场解锁电子响应文件，同时建议自行携带电脑进行最终报价。

- 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

- 1.釆购人信息

名  称：南方医科大学口腔医院

地  址：广州市江南大道南366号

联系方式：020-3403 7250

- 2.釆购代理机构信息

名  称：广州顺为招标采购有限公司

地  址：广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

联系方式：020-83592216-815

- 3.项目联系方式

项目联系人：潘小姐

电  话：020-83592216-815

广州顺为招标采购有限公司

2022年3月4日