# 海珠广场院区机房环境监测系统询价邀请函

我院拟购机房环境监控系统一套，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2022年4月20日——2022年4月28日17：30分前。

二、解决方案说明及参数要求：

## 建设目标

本项的目标是通过对机房内的动力环境等进行统一监控和管理。

按照标准的机房进行监控，主要通过对环境、动力、消防系统进行监控，对机房内的温湿度、市电、烟雾、漏水、安防等建立一套较完整的机房动力监控、环境监控、安全防范监控的管理体系，实现对机房运行环境科学管理，及时发现机房辅助设备的故障和故障隐患，做到及时发现、及时处理。

机房环境监控管理平台将实现五个目标：

- 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源，提供实时数据监测以及必要的远程控制、智能控制。

- 对机房发生的故障产生故障告警，通过多种方式通知相关管理人员，及时处理，及时解决。对即将发生的故障进行预警。

- 促进机房的自动化、智能化，明晰管理人员的权利和责任，提高机房的管理水平，节省机房运行管理费用，达到短期投资长期受益的目的。

- 利用平台完善的数据统计和分析功能，为机房管理者提供可靠地参考依据，为机房建设与改进提供充分的决策依据。

- 预留充分的扩展功能，适应发展需要，做到方便扩展、容易更改，可适应环境的变化和管理需求的多样化。

## 动环集中监控系统方案设计

由于近年来电子设备更新换代较快，院区需要更换一套全新的机房环境监控管理系统，让机房的设备和信息进行全数字化集中监控管理，少人或无人值守，满足现代化机房管理需要。

系统利用IP数据网、企业内部专网等传输载体来实现对各区域机房的环境监控主机的运行状况进行数据采集和处理，实现联网监控，降低机房管理成本。

系统可以根据监控总中心的授权，实现管理者对自己所管辖的机房及机房内设备环境系统的监控管理。

## 3.动环集中监控子系统方案设计

#### 3.1温湿度监测

监测对象：重要区域的温度、湿度进行实时监测。

监测效果：实时显示温湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况，本地液晶屏显示，远程实时查看。一旦温湿度超出范围，即刻启动报警，提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。

#### 3.2漏水监测

监测对象：对空调的冷凝水、窗户和易漏水等位置进行监测，且实时报警。

监控效果：漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式，就是指可以准确报告具体漏水位置的测漏系统。不定位系统则相反，只能报告发现漏水，但不能指明位置。系统由传感端和控制器组成。控制器监视传感端的状态，发现水情立即将信息上传给监控中心。

监测内容：实时检测并记录漏水报警情况。

#### 3.3红外防盗监测

监测对象：对进出机房人员情况进行监测。

监控必要性：在地处偏僻的机房或者配电房等场所非常有必要。

监测实现：在机房门口内的天花上（或墙壁上）安装红外传感器，再将红外传感器的输出信号接到环境监控主机。这样当红外监测到有人移动时，系统会立即报警。通知机房管理人员。如果使用防区功能，可以配置布撤防键盘，通过监控平台的防区管理功能，对红外防盗进行分区管理。在工作人员进入时，输入密码撤防，所有工作人员撤出时，防区布防，避免不必要的报警。非法人员无法撤防，闯入将产生告警，通知值班人员相关警情。

监测内容：实时监测人员的移动，实现区域防盗和管理功能。

#### 3.4消防监测

监测对象：对机房内的消防状态进行监测。

监测实现：消防主机监测

消防主机：机房现有的消防报警系统，可通过采集现有消防报警主机的告警输出信号来实现；消防主机的告警输出信号一般为开关量信号，可以直接连接到环境监控主机的开关量接口。一旦出现报警，一楼值班人员通过显示第一时间得知报警，现场处理并通知相关人员。

### 3.5市电监测

监测对象：对供配电系统的供电与否以及市电质量进行实时监测。

监控效果：可测量三相三线/三相四线/单相系统的各项电压及平均值、各项电流及平均值、零序电流；各相及系统的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率因数角；频率、有功电能、无功电能等多项电力参数。

### 3.6 UPS监测

监测对象：对机房内的UPS运行状态进行实时监测。

监测效果：

实现功能如下：

A、	实时监视UPS整流器、逆变器、电池总电压、旁路、负载等各部分的运行状态与参数（能监测到的具体内容由厂家的协议决定，不同品牌、型号的UPS所监控到的内容不同）。

B、	系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限），一旦UPS发生越限报警或故障，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的该项状态或参数会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出手机短信、声光等对外报警。

C、	提供曲线记录，直观显示实时及历史曲线，可查询一年内相应参数的历史曲线及具体时间的参数值（包括最大值、最小值），并可将历史曲线导出为EXCEL格式，方便管理员全面了解UPS的运行状况。

### 3.7 蓄电池组监测

监测对象：普通机房的UPS后备电池

监测实现：使用蓄电池监控器BMS40，可以实现对16节单体蓄电池组的监控以及蓄电池组充放电电流和温度的监测，蓄电池监控器通过级联方式接至监控主机的RS485总线，监控主机将各蓄电池监测单元所采集的参数上传集中监控管理平台，实现电池状态和电池寿命实时在线管理。

监测内容：在线监测每节电池的电压、内阻、蓄电池总电压、充放电电流；预测电池组中落后的蓄电池。（带内阻检测）

### 3.8精密空调监控

监测对象：对机房内的精密空调的运行状态进行实时监测。

监测内容：回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、运行模式、压缩机状态、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警、组件过热告警等。

### 3.9 门禁系统

监测对象：对机房内的重要门实施门禁进出管理。

监测实现：门禁控制器可选用单门、双门、四门控制器和非接触式读卡器或指纹一体机，门禁控制器通过TCP/IP将门禁数据上传至集中监控管理平台上，监控平台统一进行发卡、查询记录、同步等进出入管理。

监测内容：门禁进出入管理，有效地监视并管理门的开启与关闭保证授权人员自由出入，限制未授权人员的进入，对暴力强行侵入的行为及其他异常情况予以报警；同时对进入人员代码、出入时间、出入门号码进行登记存储与管理，以实现对出入事件或人员的有效检索，最终目的是保证防护区域内的安全，实现智能化管理。

# 主要产品技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度变送器 | 1．温度范围：-20℃～80℃，温度误差：<±0.3℃。 2．湿度范围 ：0～100%RH，湿度误差 ：<±3%RH。 3．采用高精度数字温度传感器，温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%。 4．工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能。 5．通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 6．带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试。 7．▲为了保证产品的质量和性能，制造商应具有完善的CNAS证明文件并加盖厂家公章证明。 |
| 2 | 漏水报警系统 | 1. 漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2. 供电电源：12VDC。 3. 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 4. 控制器检测长度大于500米。 5. 以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 6. 含10米检测绳子。 |
| 3 | 红外线防盗探测器 | - 微波频率10.525GHz - 工作电压DC9-16V - 消耗电流 ≤30mA(DC 12V时) - 尺寸 129.8x62.7x51.4mm |
| 4 | 消防监测 | 1、接入机房的消防模块，报警信息传输到值班室，值班室监视屏24小时监控报警信息，同时电话，信息自动通知相关人员。 |
| 5 | 市电监测 | 1.交流电压输入：A、B、C三相 2.交流电流输入： A、B、C三相以及零线电流 3.电压输入检测范围：AC0V～400V。 4.通讯接口：RS485接口，±15kV ESD保护、过流保护 5.通讯协议：MODBUS RTU协议 6.波特率： 9600或者19200 |
| 6 | 智能设备监控器（UPS、精密空调监控设备） | 1. 1路监控串口，串口可选择为RS232、RS485或RS422，可以实现对UPS、精密空调、配电柜等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与IP网络接口的透传功能。 2. 1路RS232调试接口，可对设备进行固件升级或者厂家调试。 3. 支持CAN接口。 4. 1路IP网络接口，10/100M自适应。 5. 具备实时时钟功能，提供产品彩页并加盖厂家公章证明。 6. 结合综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。 7. 支持AC220V和DC供电。 8. 可支持POE供电，提供产品彩页并加盖厂家公章证明。 9. 内置WEB服务器，支持B/S架构，管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看机房内所有动力环境监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数。 10. 嵌入式操作系统，内置硬件看门狗，超低功耗，具有故障自动恢复功能，当主机重新启动后，监控功能随之运行。 11．▲提供第三方检测报告并加盖厂家公章证明。 |
| 7 | 蓄电池监控 | 1.、1路蓄电池监测单元接口，最多可接255个蓄电池监测单元接口，完成最多256个蓄电池的监测。 2、2路电流监测接口，可以完成对电池组充放电电流监测。 3、1路RS232调试接口，可对对设备进行固件升级或者厂家调试。 4、1路IP网络接口，10/100M自适应。 5、具备实时时钟功能。 6、结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。 |
| 8 | 门禁系统 | 1路门禁接口,内置电锁、读卡器、出门按钮、门磁接口，需提供第三方检测报告并加盖厂家公章证明。 |
| 8 | 一体化报警器 | 1.1路声光报警控制功能，可实现本地声光告警及本地消警； 2.邮件告警功能； 3.支持短信、电话告警功能，并支持全网通、4G类型； 4.具备完善的网络管理功能，通过内置WEB页面可实现各种功能的配置，以及相应功能的测试； 5.1路RS232/RS485上行通讯接口，可用于第三方开发； 6.支持后备电池功能，在市电及UPS电源故障的极端情况下依然能发出报警，需提供第三方检测报告并加盖厂家公章证明。 7.1路IP网络接口，10/100M自适应，用于对外通讯，以及管理； 8.具有实时时钟功能。 |
| 9 | 监控主机 | 1. 8路光隔离干接点输入 4路模拟量接口，可配置成干接点、0-5V、0-10V、4-20mA等输入 2. 4路photomos光继电器输出，MAX：250VAC，100mA 3. 1路门禁接口,内置电锁、读卡器、出门按钮、门磁接口，需提供第三方检测报告并加盖厂家公章证明。 4. ▲4路普通空调控制接口，支持多台空调轮流启动、温湿度联动控制、远程控制等功能，需提供第三方检测报告并加盖厂家公章证明。 5. 2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，可设置接入模块数量，支持总线复用功能，任何一个设备损坏不会影响数据上传。 6. 通过总线为监测的子设备供电（＋12V），总线接口方式为通用端子接口，方便安装部署。 7. 1个RS232调试接口。提供10/100MRJ45接口，通过以太网络用TCP/IP协议与监控中心通信实现远程监控。 |
| 10 | 集中监控管理软件 | 一、前端界面 1.BS架构； 2.电子地图：系统支持电子地图展示，可通过GIS地图显示库房所属地理位置信息。 3.多屏显示：系统内置多屏展示功能，可将多个主要的监控画面通过分屏的方式放置在一个监控页面中。每个子画面均可单独跳转选择所要显示的内容，支持分为4、9、16画面，在大屏展示时不用占用过多屏幕也可展示更多监控界面。 4.界面轮询：系统可设定指定的画面按预定义好的顺序、时间间隔轮询。当无人操作时，系统显示的界面按轮询设定的方式跳转画面。当手动操作时，界面轮询自动停止，直到手工再次启动。 5.设备索检：可在监控系统界面的设备树中搜索设备名称，快速找到需要查看的设备，并跳转至指定设备监控页面。 6.灵活的界面组态设置：系统支持灵活组装各种监控界面，并使其风格进行统一，可根据需求随时进行更换、调整；数据绑定简单明了。 二、告警相关 1.集中监控平台报警时支持电话（SIM卡，固定电话）、短信、声光、多媒体语音、微信、邮件、手机APP等推送告警信息，且告警方式不低于5种，提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 2.告警确认：支持单条或批量告警确认，用户可输入告警相关的确认内容。系统对已经产生的告警按照已确认、未确认、已解除三种状态分类显示。告警确认后可以选择是否对之后的短信、电话、邮件通知进行屏蔽。 3.告警屏蔽：支持对某些不重要或已经在处理的告警事件进行屏蔽处理，使其在设置的条件内不触发告警。 4.告警定位：支持一键定位到告警发生的监控区域。 5.告警升级：当告警满足一定的条件时，系统会根据配置的升级条件进行告警升级，告警通知给更高级别的管理人员。 6.主从事件过滤：当某个事件（比如停电）产生引发多个设备连续报警形成告警风暴时，系统可设置主从事件策略，如有主、从多项告警事件产生时，系统只报主事件，不报从事件。有记录可查，提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 7防误报机制：当告警产生后，系统应经过多次告警确认、误码诊断，当同时满足触发报警的多个条件时才触发报警。 8.无波动数据告警：对于应该会有产生波动的数据，系统可设置一个时间段，当超过设置的时间段数据没有波动变化时产生告警。 9.双向短信：系统支持告警短信的发送，并可以通过发送短信查询需要的设备运行状态信息，提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 10.告警模板自定义：支持告警信息自定义发送内容的格式。 三、统计分析 1.▲针对不同的数据，可生成饼状图，柱状图，曲线图等直观图表展示，提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 2.▲自定义报表功能：可单一类型实现数据查询，可定义不同节点下的同一类型数据的查询，提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 四、关联动作分析 1.计划任务：系统可以根据设置的计划时间到达那个时间段执行某些操作 2.▲联动设置：平台支持门禁与消防的联动、温湿度与空调的联动、提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 3.无缝集成门禁监控功能：系统支持门禁管理，具备发卡授权、记录查询功能、远程开门、联动开门、计划开门。 4.误码分析过滤：系统可对通讯数据进行误码分析和过滤，包括对地址进行冲突检查、数据长度检查、特征码检查，发现异常数据可自动过滤，确保数据准确性。 五、数据处理 1.数据存储：存储方式包括但不限于按设置的时间点进行的定点存储、根据数据的波动和波动幅度配置的幅度存储、报警产生时触发的报警存储、按设定的时间间隔进行的间隔存储。 2.数据备份还原：数据可以根据但不限于按照设置的时间进行备份，并根据需要进行数据还原。 3.▲多种数据库无缝切换：系统支持Mysql、Sqlserver、Oracle三种数据库无缝切换，提供软件界面截图并加盖厂家公章证明。 六、其他 1.▲提供软件著作权及第三方软件评测报告并加盖厂家公章证明； 2.软件界面使用符合汉字编码标准的简体中文中文界面，并支持中文输入和输出； 3.软件自带有简体中文版用户文档。 |

三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792