南方医科大学口腔医院盘福院区10KV双回路供电设备维护服务询价函（二）
第一部分 报价人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册，经营范围包含本项目的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。（计算机软件领域）
2、 取得五级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以从事10千伏以下电压等、级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件：
3、注册资本、净资产150万元以上；
4、技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作的经历，具有电力相关专业初级以上技术任职资格；
5、专业技术及经济管理人员5人以上，其中电力相关专业工程技术人员3人以上；
6、持进网作业许可证电工8人以上，其中高压电工4人以上，特种电工2人以上；
7、健全有效的安全生产组织和制度，依法开展安全培训工作，安全管理人员1人以上；
8、与可承担工程范围相适应的维修机具设备；
9、健全的技术档案管理制度。
10、投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。
11、报价人提供相关资料必须真实有效（提供承诺函加盖公章）；
12、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院盘福院区10KV双回路供电设备维护服务。
2、项目编号：NKY20220623132（96020）

3、项目内容：盘福院区新建的高、低压电房及两台变压器还没有维保服务，现采购专业的服务公司进行服务。
4、服务地点：广州市越秀区盘福路13-35号
5、服务周期为3年，合同一年一签。
二、维保需求技术要求：
1、高压开关柜保养：
A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保检修作业安全，两个开关是否灵活。
B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。
C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。
D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。
E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。
F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。
G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后，即可恢复系统运行。
2、干式及油浸变压器保养；
A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。
B、检查接线，紧固松动螺栓。
C、检查通风散热系统，油位、去湿剂、清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。
D、油浸变压器接线柱油封是否老化渗油。
E、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。
F、更换锈蚀的螺栓。
G、紧固电压调节连接片的固定螺栓。
H、用2500V摇表检测变压器一次侧线圈、一次侧线圈绝缘电阻不低于300兆欧，用500V摇表测二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻，二次侧线圈绝缘电阻不低于10兆欧
3、低压配电柜保养：
A检查抽屉式开关时，抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠，检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，如触头接触不良，必要时可稍微修锉触头表面，电源指示仪表，指示灯完好。
B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。
D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。
E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。
保养电容柜时应先断开电容器的总开关，用10㎜以上的导线把电容器逐个对地放电，然后检查接触器和电容器接线螺栓，接地装置是否完好。检查电容有无胀鼓现象，检查是否漏油、检查有无飞孤痕迹，检查处理作业完后用吸尘器清洁柜内灰尘保持洁净。

三、盘福院区10KV双回路供电设备清单：
	项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区10KV双回路供电设备清单

	名称
	数量
	单价
	小计

	干式变压器
	2
	
	

	高压柜
	7
	
	

	低压柜
	15
	
	

	编制：
	
	
	

	备注：
	
	
	


	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	干式变压器
	SCB10-1250/10.5
	台
	2 
	绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验

	2
	G01进线柜
	KYN28-12
	台
	1 
	绝缘电阻、回路电阻、继保试验、断路器试验

	3
	G02计量柜
	KYN28-12
	台
	1 
	

	4
	G03出线柜
	KYN28-12
	台
	1 
	

	5
	G04出线柜
	KYN28-12
	台
	1 
	

	6
	G05计量柜
	KYN28-12
	台
	1 
	

	7
	G06进线柜
	KYN28-12
	台
	1 
	

	8
	20AH DC220V
	ZLP
	台
	1 
	充电模块、监控模块电池检测

	9
	2P7出线柜
	GCK
	台
	1 
	绝缘电阻测试
螺丝紧固，清洁

	10
	2P6出线柜
	GCK
	台
	1 
	

	11
	2P5出线柜
	GCK
	台
	1 
	

	12
	2P4出线柜
	GCK
	台
	1 
	

	13
	2P3补偿柜
	GCK
	台
	1 
	

	14
	2P2补偿柜
	GCK
	台
	1 
	

	15
	2P1进线柜
	GCK
	台
	1 
	

	16
	12P联络柜
	GCK
	台
	1 
	

	17
	1P1进线柜
	GCK
	台
	1 
	

	18
	1P2补偿柜
	GCK
	台
	1 
	

	19
	1P3补偿柜
	GCK
	台
	1 
	

	20
	1P4出线柜
	GCK
	台
	1 
	

	21
	1P5出线柜
	GCK
	台
	1 
	

	22
	1P6出线柜
	GCK
	台
	1 
	

	23
	1P7出线柜
	GCK
	台
	1 
	


四、项目报价邀请发出时间：2022年8月15日。

五、报价截止时间：        2022年8月19日17时。

六、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
七、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期，报价须满足最少三家或以上（报价文件加盖公章，密封处加盖公章）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标采购中心进行磋商性谈判采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年12月12日
附件一：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）
盘福院区高、低压电房维保服务评价表
	考核项目
	序号
	检查项目及质量要求
	占分
	评分标准
	得分

	基本要求
	1
	按要求完成相关空调设备的日常保养及维护
	15
	每一处不达标扣8分
	

	
	2
	维修技术、质量是否满意
	15
	
	

	
	3
	如巡检时发现异常情况，要及时处理
	15
	
	

	
	4
	如遇突发情况，是否按规定时间及时到场解决问题
	15
	
	

	
	5
	是否有填写维护情况记录
	15
	
	

	工作人员
	6
	遵守甲方规章制度，积极配合甲方人员的工作
	5
	每一处不达标扣3 分
	

	
	7
	工作制服整洁，服务态度好                                                                                                                                      
	5
	
	

	
	8
	精神饱满、态度和蔼可亲、主动热情、礼貌待人
	5
	
	

	
	9
	工作现场不与他人闲聊、不做与工作无关的事、
竭尽所能完成工作
	5
	
	

	
	10
	按操作规程安全工作
	5
	
	

	
	总分
	

	意见和建议：


备注：考核标准总分100分，综合评分低于80分一次，给予警告，服务公司需向总务科提交整改措施，总务科监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合同。
附件二：

维护服务合同

项目名称： 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区10KV双回路供电设备维护               
   委 托 方： 南方医科大学口腔医院          
   （甲 方） 
   受 托 方：                          
   （乙 方） 
   签订地点：          广州               
填 写 说 明

1、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的维护服务合同示范
文本，各维护合同登记机构可推介维护合同当事人参照使用。

    二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以维保知识为另一方（委托方）解决特定维护问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，
在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受
托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同
的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注
明“/”等字样。

维护服务合同

委托方（甲方）：南方医科大学口腔医院     
住   所    地： 广州市越秀区盘福路13一25号。                     
法 定 代 表人：                               

项 目 联 系人：                           

联  系  电 话：                        

经   办    人：                           

联  系  电 话：                          
受托方（乙方）： 
住   所    地：         
法 定 代 表人：

项 目 联 系人： 
联  系  电 话：
经   办    人： 
联  系  电 话： 
本合同甲方委托乙方就南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区10KV双回路供电设备维护进行调试及专项维护服务，并支付相应的维护服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行维护服务的内容如下：

      1．维护服务的目标：运用专业维保知识、维保经验，保障甲方电气设备及线路的正常运行，以实现电网的安全稳定，提高单位经济效益和社会效益。

      2．维护服务的内容：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	盘福院区10KV双回路供电设备维护
	项
	1
	
	 
	

	总计
	
	
	2
	

	合计人民币大写
	
	


（1）一次对高压电气设备进行预防性测试，出具试验报告。
（2）一次高压设备卫生清洁费用。

（3）出具设备运行情况分析报表和设备损件清单。

      3．维护服务的方式：在本合同期内，以甲、乙双方约定的时间乙方上门为甲方进行一次性服务。增值服务：享受24小时应急抢修服务，除不可抗因数外，城区范围内1小时到达现场，如有配件损坏更换，更换配件成本费另计

    第二条：乙方应按下列要求完成维护服务工作：

      1．维护服务地点：广州市越秀区盘福路13一25号。
      2．维护服务期限：                            
      3．维护服务进度：根据本合同的要求及规定，组织实施本合同

      4．维护服务质量要求：《电力安全工作规程》GB26859-2011、《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011   

      5．维护服务质量期限要求：按维护服务的内容完成         

    第三条：为保证乙方有效进行维护服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

      1．提供维保资料：

      （1）如实反映设备运行情况                            
（2）高压柜一次结线图、二次结线图                    

      2．提供工作条件：

      （1）乙方进行调试工作时，甲方应提供必要的协助和支持；
      （2）委托调试的设备装置地点，应便于乙方安全地进行调试、检查。
      3．其他：
（1）在受到自然灾害引致供电中断或发生故障或调试期间的用电由甲方自行解决；
（2）对于乙方发现设备、线路异常而发给甲方的书面通知，甲方应及时作出回应，如因甲方延误引起故障，整改的一切费用由甲方负责。

      4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：须停电检测的工作，甲方应提前发函与乙方商定具体停电的工作时间。
第四条：甲方向乙方支付维护服务报酬及支付方式为：

1.服务费总金额为：            
2.上述费用由甲方  一次性  支付乙方。

具体支付方式和时间如下：每一年维护完成，甲方在七天内通过银行转账支付当年的维护费；
      乙方开户银行名称、地址和帐号为：

         开户银行： 
         户    名： 
         帐    号：
第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

     甲方：
      1.保密内容（包括维保信息和经营信息）:   /   。

      2．涉密人员范围:  /                         。

      3．保密期限：  /                            。
      4．泄密责任：  /                            。

     乙方：

      1.保密内容（包括维保信息和经营信息）:  /      。

      2．涉密人员范围:   /                          。

      3．保密期限：    /                           。
      4．泄密责任：   /                            。

    第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  /  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

     1．   /                                     。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的维护服务工作成果进行验收：

      1．乙方完成维护服务工作的形式：预防性试验鉴定报告      。

      2．维护服务工作成果的验收标准：按相关专业维保标准       。

      3．维护服务工作成果的验收方法：由乙方组织人员协同甲方进行验收。

      4．验收的时间和地点：双方商议时间在设备所在地进行     。

   第八条：双方确定：

      1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的维护服务工作成果所完成的新的维保成果，归  甲  方所有。

      2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的维保资料和工作条件所完成的新的维保成果，归   乙   方所有。

    第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

      1．  乙  方违反本合同第 二 条约定，应当根据具体工作项目的比例作出赔偿。

     2．  甲  方违反本合同第 三 条约定，应当承担相应的损失 。

   第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定            

为甲方项目联系人，乙方指定 黄曼军 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

      1．办理各项前期工作                     　　。
      2．协助解决在服务过程中出现的问题           。
　　一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

      1．发生不可抗力；

      2．甲方未能按时支付服务款项  ；

      3．乙方未能按合同要求完成    。
    第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

     1．提交广州仲裁委员会仲裁；

     2．依法向人民法院起诉。

    第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和维保术语，其定义和解释如下：

      1． /                                  。 
     第十四条：与履行本合同有关的下列维保文件，经双方确认后，                     为本合同的组成部分：

      1．维保背景资料：  /                            ；

      2．可行性论证报告：  /                          ；    

      3．维保评价报告：   /                           ；       

      4．维保标准和规范：《电力安全工作规程》GB26859-2011、《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011    ；

      5．原始设计和工艺文件：  /                      ；   

      6．其他：    /                                  ；

      第十五条：双方约定本合同其他相关事项为：
1．如下情况者之一，所需费用由乙方承担：
(1)执行本合同接受调试设备所需要的交通工具和人工   ；
(2)乙方在预防性试验过程中如发现设备、线路异常，没有及时通知甲方采取措施处理而造成设备损坏，乙方应对甲方所委托而受损伤的设备进行整改。
2．如下情况之一者，费用及责任由甲方承担：

(1)甲方因擅自更动设备、违反设备铭牌规定使用、误操作或设备、电缆过载使用或在试验过程中因设备、电缆自然老化，而造成设备、线路损坏；

(2)甲方发现设备异常而没有及时采取措施或没有按规定期限要求进行整改而造成设备损坏 ；
(3)由于外界或自然灾害影响及意外事故造成设备或电缆损坏；

(4)事故抢修过程所发生的一切市政、材料及工程费用。

第十六条：本合同一式  四 份，甲、乙双方各执 两 份，具有同等法律效力。

    第十七条：本合同经双方签字盖章后生效。

    甲方：南方医科大学口腔医院                      （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）
                                    年     月     日

    乙方：                                      （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

                                     年     月     日

3040
8

