南方医科大学口腔医院总院、海珠广场院区10KV双回路供电设备维护服务调研函（二）
第一部分 报价人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册，经营范围包含本项目的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。（计算机软件领域）
2、 取得五级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以从事10千伏以下电压等、级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件：
4、技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作的经历，具有电力相关专业初级以上技术任职资格；
5、电力相关专业工程技术人员3人以上，提供资格证书复印件（加盖公章）；
6、高压电工4人以上，特种电工2人以上，提供资格证书复印件（加盖公章）；
7、健全有效的安全生产组织和制度，依法开展安全培训工作，安全管理人员1人以上，提供资格证书复印件（加盖公章）；
8、与可承担工程范围相适应的维修机具设备；
9、投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

10、报价人提供相关资料必须真实有效（提供承诺函加盖公章）；
11、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院总院、海珠广场院区10KV双回路供电设备维护服务。
2、项目编号：NKY20221130147（107173）

3、项目内容：总院、海珠广场院区新建的高、低压电房及两台变压器还没有维保服务，现采购专业的服务公司进行服务。
4、服务地点：广州市海珠区江南大道南366号、广州市越秀区泰康路180号。
5、服务周期为3年，合同一年一签。
二、维保需求技术要求：
1、高压开关柜保养：
A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保检修作业安全，两个开关是否灵活。
B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。
C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。
D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。
E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。
F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。
G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后，即可恢复系统运行。
2、干式及油浸变压器保养；
A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。
B、检查接线，紧固松动螺栓。
C、检查通风散热系统，油位、去湿剂、清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。
D、油浸变压器接线柱油封是否老化渗油。
E、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。
F、更换锈蚀的螺栓。
G、紧固电压调节连接片的固定螺栓。
H、用2500V摇表检测变压器一次侧线圈、一次侧线圈绝缘电阻不低于300兆欧，用500V摇表测二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻，二次侧线圈绝缘电阻不低于10兆欧
3、低压配电柜保养：
A检查抽屉式开关时，抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠，检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，如触头接触不良，必要时可稍微修锉触头表面，电源指示仪表，指示灯完好。
B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。
D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。
E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。
保养电容柜时应先断开电容器的总开关，用10㎜以上的导线把电容器逐个对地放电，然后检查接触器和电容器接线螺栓，接地装置是否完好。检查电容有无胀鼓现象，检查是否漏油、检查有无飞孤痕迹，检查处理作业完后用吸尘器清洁柜内灰尘保持洁净。

三、南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院。海珠院区10KV双回路供电设备清单
明细表（江南大道南总院）

（1）受委托变压器

	顺序
	名称、容量
	制造厂
	数量 （台）
	维护费 （元/台•年）
	小计

	1
	SCB9-1000KVA
	
	1
	
	

	
	SCB9-800KVA
	
	1
	
	

	合计
	
	


（2）受委托高压开关柜（含计量柜）

	顺序
	名称、型号
	制造厂
	数量

（台）
	服务费 （元/台•年）
	小计

	1
	高压配电柜
	
	6
	
	

	合计
	


（3）受委托低压开关柜

	顺序
	名称、型号
	制造厂
	数量 （台）
	维护费 （元/ 台-年）
	小计

	1
	低压开关柜
	
	10
	
	

	合计
	


（4）受委托电缆线路设备

电缆所属供电线路馈线:

	
	项 目
	单位
	单价
	数量
	金额
	电缆型号

	
	铜铝芯电力电缆
	米
	
	
	
	

	
	交联电力电缆
	米
	
	
	
	

	
	户外电缆头
	个
	
	
	
	

	
	户内电缆头
	个
	
	
	
	

	
	中间接头
	个
	
	
	
	

	
	户外刀闸
	组
	
	/
	/
	按三把计算

	
	户内刀闸
	组
	
	/
	/
	按三把计算

	
	避雷器
	组
	
	
	
	按三只计算

	
	穿墙套管
	组
	
	/
	/
	按三只计算

	
	引落线
	组
	
	
	
	按三条计算

	合计
	¥ 0. 00


备注：电缆不足百米按百米计收。
（5）受委托开关继电保护装置
单位：元/年

	顺序
	项
目
	单位
	单价
	数量
	金额

	
	交流手动操作反时限保护
	套
	
	
	

	
	直流电动操作反时限保护
	套
	
	
	

	1
	直流电动操作定时限保护
	套
	
	4
	

	
	交流储能操作反时限保护
	套
	
	
	

	2
	速断保护
	套
	
	4
	

	3
	低电压自投回路
	套
	
	2
	

	4
	备用电源自动投入装置
	套
	
	1
	

	5
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	
	2
	

	6
	零序保护
	套
	
	4
	

	
	中央信号盘
	套
	
	
	

	
	方向保护
	套
	
	
	

	
	

	合计
	
	


江南大道总院技术服务费总额为：

明细表（海珠广场分院）

（1）受委托变压器

	顺序
	名称、容量
	制造厂
	数量 （台）
	维护费 （元/台•年）
	小计

	1
	SCB9-800KVA
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	—
	
	


	


	合计
	
	


（2）受委托高压开关柜（含计量柜）

	顺序
	名称、型号
	制造厂
	数量

（台）
	服务费 （元/台•年）
	小计

	1
	高压配电柜
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	


合计
（3）受委托低压开关柜

	顺序
	名称、型号
	制造厂
	数量 （台）
	维护费 （元/ 台•年）
	小计

	1
	低压开关柜
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


（4）受委托电缆线路设备

	电缆所属供电线路馈线：

	
	项 目
	单位
	单价
	数量
	金额
	电缆型号

	
	铜铝芯电力电缆
	米
	
	
	
	

	
	交联电力电缆
	米
	
	
	
	

	
	户外电缆头
	个
	
	
	
	

	
	户内电缆头
	个
	
	
	
	

	
	中间接头
	个
	
	
	
	

	
	户外刀闸
	组
	
	/
	/
	按三把计算

	
	户内刀闸
	组
	
	/
	/
	按三把计算

	
	避雷器
	组
	
	
	
	按三只计算

	
	穿墙套管
	组
	
	/
	/
	按三只计算

	
	引落线
	组
	
	
	
	按三条计算

	合计
	¥ 0. 00


备注：电缆不足百米按百米计收。
（5）受委托开关继电保护装置
单位：元/年

	顺序
	项
目
	单位
	单价
	数量
	金额

	
	交流手动操作反时限保护
	套
	
	
	

	
	直流电动操作反时限保护
	套
	
	
	

	1
	直流电动操作定时限保护
	套
	
	3
	

	
	交流储能操作反时限保护
	套
	
	
	

	2
	速断保护
	套
	
	3
	

	3
	低电压自投回路
	套
	
	2
	

	4
	备用电源自动投入装置
	套
	
	1
	

	5
	温超保护（瓦斯保护）
	套
	
	1
	

	6
	零序保护
	套
	
	3
	

	
	中央信号盘
	套
	
	
	

	
	方向保护
	套
	
	
	

	
	

	合计
	
	


四、项目报价邀请发出时间：2022年12月22日。

五、报价截止时间：        2022年12月30日17时。

六、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
七、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期，报价须满足最少三家或以上（报价文件加盖公章，密封处加盖公章）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标采购中心进行公开招标采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年12月19日
附件一：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院、海珠广场院区高、低压电房维保服务评价表
	考核项目
	序号
	检查项目及质量要求
	占分
	评分标准
	得分

	基本要求
	1
	按要求完成相关空调设备的日常保养及维护
	15
	每一处不达标扣8分
	

	
	2
	维修技术、质量是否满意
	15
	
	

	
	3
	如巡检时发现异常情况，要及时处理
	15
	
	

	
	4
	如遇突发情况，是否按规定时间及时到场解决问题
	15
	
	

	
	5
	是否有填写维护情况记录
	15
	
	

	工作人员
	6
	遵守甲方规章制度，积极配合甲方人员的工作
	5
	每一处不达标扣3 分
	

	
	7
	工作制服整洁，服务态度好                                                                                                                                      
	5
	
	

	
	8
	精神饱满、态度和蔼可亲、主动热情、礼貌待人
	5
	
	

	
	9
	工作现场不与他人闲聊、不做与工作无关的事、
竭尽所能完成工作
	5
	
	

	
	10
	按操作规程安全工作
	5
	
	

	
	总分
	

	意见和建议：


备注：考核标准总分100分，综合评分低于80分一次，给予警告，服务公司需向总务科提交整改措施，总务科监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合同。
单位：元/年





单位：元/年









