南方医科大学口腔医院验室净化空调、通风柜、4℃冷库维保项目
调研函
第一部分 报价人要求

1、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3、具有进行净化空调系统维护保养资质；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、2019年11月至今5家净化手术室维护保养业绩（提供合同复印件或者中标通知书）；

8、本项目不接受联合体投标。
第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院实验室净化空调、通风柜、4℃冷库维保项目。
2、项目编号：NKY20221201149（106565）

3、项目内容：南方医科大学口腔医院盘福院区实验室细胞房和小动物手术室各有一台净化空调，组化室有6台通风柜、还有1个4℃冷库，由于工程2年质保已到期，这些设备又需要定期维护保养，为了设备正常运行不影响科研人员实验，本项目通过聘请一家专业的单位，为实验室设备维保服务。
二、服务地点：广州市越秀区盘福路13-35号A座八楼。
三、维保方式：全包（含清洗保养，维修及更换材料零配件等）
四、服务周期：三年合同一年一签。
五、维保内容：
1、天加净化空调机组2台、通风柜6台、4℃冷库；

2、维保范围：
	包组
	包组内容
	数量

	一
	南方医科大学口腔医院（盘福院区）实验室净化空调、通风柜、4℃冷库维保项目
	1组


六、维保人员要求：
1.投标人必须具备持证上岗的电工证、空调维修证（提供名单和社保缴费证明。）

2.投标人的现场工作技术工人必须具备从业资格证书，并经过专业培训并考核合格（提供相关证明材料）

3.投标人技术工人在采购人单位施工时，必须统一着装、佩戴胸牌，并遵守医院的规章制度，服从医院的管理，保证施工安全。

4.投标人需为驻场维保员工购买人身意外保险；按国家、省、市有关法规文件规定，各种保险、安全等管理工作。

七、项目要求：
1.中标人需向招标人提供年度保养实施计划表，以及技术支持（包括生产厂家的技术支持和提供零部件的支持）、维修质量服务保证承诺书；

2.建立完善的空调日常维护保养档案记录；

3.每月不少于一次的定期巡检和保养服务，记录每次维护保养情况，需经使用科室签字确认；

4.中标单位应建立完善的用户档案数据库，所采用的信息在数据库中都有详细的记录，包括用户使用的机器型号、出厂编号、每次发生维修记录、维修技工姓名、保养纪录、每次所更换的主要配件纪录等。

5.每年确保2次净化空调全系统调试、通风柜系统、4度冷库调试，负责空调和4度冷库内机和外机保养及调试、添加制冷剂、排水管清理等；通风柜控制面板、通风阀、通风系统维护，故障设备应及时修理。
6.提供全年24小时不间断服务，确保及时保障设备正常运行。 

7.必须保证常用维修配件储存数量充足（此项可看现场后确定）。

八、维保清单（包括但不限于）：
1、净化空调维保清单
	序号
	维修保养项目
	工作方式
	时间安排

	1
	合同内全部设备
	例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修。
	每周进行一次

	2
	新风净化机组
	滤网的清洗、更换初/中效过滤器、新风口纤维过滤网除尘清扫

	每三个月更换一次

	
	
	初效过滤器用清水清洗（用吸尘器及敲击清洁新风管初效过滤器）
	每月进行一次

	
	
	高效过滤器
	每年进行一次

	3
	排风机组
	更换排风机过滤器
	每年更换一次

	4
	空调送风风机
	检查送风机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，风机马达工作状况，初、中效污损状况。
	每周进行一次

	5
	净化空调自动控制系统
	检查空调水阀执行器，自动阀阀体，温湿度传感器，变频器，信号传输，电控柜内各部件，工作状况是否正常。
	每周进行一次

	6
	电子控制屏系统
	检查供电电压，检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。
	每周进行一次

	7
	弱电系统
	检查摄像系统，分割器，监视器工作状况是否正常，检查电话，对讲，背景音乐系统工作状况。
	每周进行一次

	8
	检查给排水系统使用情况
	对出现问题的排水系统及时维修
	每周进行一次

	9
	不锈钢天花板送风装置
	半年需取下孔板用消毒液清洗
	每半年进行一次

	10
	回风滤网清洗
	清洗手术间及内外走廊及各辅助房间回风内网外网及回风口槽
	每周进行一次

	11
	空调送风压力感应设备
	检查皮带松紧程度调整，按时更换过  滤器，供暖季，每两周向机组托水盘内加水，每月对机组排水系统进行清洗及时维修
	每三个月进行一次

	12
	加湿器系统
	检查加湿器供水，供电状况，清洁可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理
	每个月进行一次


注：过滤器和维修零配件均由投标人提供。
2、通风柜维保清单

	序号
	维修保养项目
	工作方式
	时间安排

	1
	合同内全部设备
	例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修。
	每月进行一次

	2
	通风管路及系统
	/
	每月进行一次

	3
	通风阀
	/
	每月进行一次

	4
	通风柜控制面板
	/
	每月进行一次

	5
	通风柜柜体
	/
	每月进行一次


3、4度冷库维保清单

	序号
	维修保养项目
	工作方式
	时间安排

	1
	合同内全部设备
	例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修。
	每月进行一次

	2
	通冷库门
	/
	每月进行一次

	3
	冷库灯
	/
	

	4
	冷风机
	/
	每月进行一次

	5
	压缩机
	/
	每月进行一次

	6
	风冷冷凝器
	/
	每月进行一次

	7
	排水管及其其他管路
	/
	每月进行一次

	8
	冷库控制电箱
	/
	每月进行一次


九、项目发出时间：       2023年2月3日。

十、截止时间：           2023年2月13日17时。

十一、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十二、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期，报价须满足最少三家或以上（报价文件加盖公章，密封处加盖公章）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标采购中心进行公开招标采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2023年2月2日










