信息机房精密空调市场调研邀请函

我院拟购精密空调一套，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2023年2月7日——2023年2月17日17：30分前。

    二、产品数量及技术要求：
本次采购的精密空调功能模块主要由空调内机和空调外机构成，基本需求为：风冷下送风，制冷量≥22KW，标准风量≥6300m3/h；电加热功率≥6KW；红外加湿量≥3KG/H。
2.1引用标准
1) 《国家A级机房标准》
2) 《电信机房空调维护规程》；
3) YDN023-1996《通信电源和集中监控系统技术要求》
4) 电网综1997（472）号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》；
5) 电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。
6) GB 50174-2017 数据中心设计规范
7) GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范
8) GB 50016-2014 建筑设计防火规范
9) GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
10) GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
2.2、需求清单：
	序号
	项目
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量


	一
	空调设备
	精密空调室内机
	类型：恒温恒湿
出风方式：下出风
制冷量≥22KW
标准风量≥6000m3/h风机台数：1个
机外静压：20-50Pa
压缩机：1个
电加热功率≥6KW
红外加湿量≥3KG/H。
最大电流≤26.8A
净重：≤248KG
尺寸：约800×765×1975mm（W×D×H）
	台
	1

	
	
	精密空调室外机
	尺寸：约1120*520*1280（垂直安装）；约1265*1120*985（水平安装）
净重：≤104KG
	台
	1

	
	
	空调铜管
	铜管型号：气管22，液管16，包括保温棉及风机线，铜管施工。
	米
	20

	二
	实施服务
	空调安装
	包括新设备安装调试、综合布线和线材等。
	项
	1

	
	
	空调拆除
	原室内机，室外机，铜管等拆除
	项
	1

	
	
	空调搬运
	搬运至甲方指定位置
	项
	1

	三
	保修服务
	整机保修
	整机原厂6年保修
	项
	1


注.机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外冷凝温度45℃下测定的。
2.3技术指标
2.3.1  机房专用空调机组的机械性能
1)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
2)操作及维修安全、方便。
3)结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。
4)材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质。
5)标牌、标记：应平整清晰。
2.3.2  机房专用空调机组的电气性能
1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准
2)输入电压允许波动范围：380V +15% ( -15%
3)频率：50HZ ( 2HZ 
2.3.3  机房专用空调机组的适应环境：
温度：室内  -10℃ ( +30℃
室外  -34℃ ( +45℃
湿度：≤95%RH，设备使用地为寒冷地区，设备应保障冬季室外温度-34℃以下时正常启动制冷、加热运行。机组系统应采用储液罐、并配置储液管加热带以确保-34℃可正常制冷。
2.3.4  机房专用空调机组的温度、湿度控制性能
1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。
2)温度调节范围：+17℃ ( +28℃
3)温度调节精度：(2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时
4)温度波动超限应能发出报警信号
2.3.5  机房专用空调机组的机组性能
1)▲机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下能效比＞3.0，提供相关证明文件。
2)▲机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机，提供相关证明文件。
3)▲机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行，提供相关证明文件。
4)机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。
5)机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。
6)机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。
7)每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。
8)机房专用空调机组的噪音：
室内机组：距机组2米处自由空间声压级( 60dB(A)
室外机组：距机组10米处自由空间声压级( 50dB(A)
9)▲空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒，提供相关证明文件。
10)机房专用空调的加热性能：具备电子再热器，7KW＞电加热功率≥6KW。
11)▲机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用，提供相关证明文件。
12)机房专用空调的空气洁净度：应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应可清洗，便于更换。
13)▲机房专用空调的控制系统：
a)应具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。
b)应具有先进的微处理控制器，可存储500条历史告警信息。
c)微处理器可以储存一周七天，每天两次控制变换的程序。
d)机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复等功能。
e)可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性。
f)具备气流丢失检测及告警功能：可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息。
g)要求必须具备来电自启动功能、延时启动功能、延时启动的时间可设、双机互备份功能。
h)要求故障告警必须为全中文显示告警信息
i)要求必须可通过显示屏查询到各主要部件（压缩机、风机）的累计运行时间。
2.3.6  机房专用空调机组的监控性能
1)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力
2)系统应具有三遥性能
遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等
遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，
回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 
遥控项目：空调开/关机
3)系统应具备通信接口：具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。
4)设备运行参数的设置应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
5)设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
6)准确度
对三遥量：
开关量和控制操作准确度应达到  100%；
模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
2.3.7  机房专用空调机组的冷却设备
1)机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。
2)机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。
3)机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。
4)机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。
5)机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。
6)机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。
7)机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能
8)机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施
2.3.8  机房专用空调机组安装特性
1)在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。
2)室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。
2.3.9  机房专用空调机组的适用性
1）机房精密空调机组要求送风方式为下送风。
2)机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。
3)机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。
2.3.10 机房专用空调机组品质要求
1）▲为保障精密空调机组质量，机房精密空调机组产品需要原厂生产产品，不接受OEM/ODM产品，提供相关证明文件。
2.3.11 机房环境监控
1）▲供应商须承诺：本次提供的精密空调可接入现有的机房动力环境监控系统，现使用的监控系统是广州卓振智能科技有限公司的SenseView机房动力环境监控系统，需要对接的功能有高压报警、低压报警、高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、电源故障报警、短周期报警、主风机维护报警、加湿器维护报警、过滤网维护报警、通讯故障报警、盘管冻结报警、加湿器故障报警等主要功能，系统对接所产生的全部费用由供应商负责。（须单独提供承诺函加盖公章）
三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com
联系人：潘老师   电话：84233792  

备注：需看施工现场的请联系总院信息中心-郭工84245208、34152646

