南方医科大学口腔医院总院、番禺院区

10KV双回路供电设备及相关配套工程设计项目市场调研函（第二次）

我院拟了解10KV双回路供电设备设计项目的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20230920001（122629）

二、报名时间：公告发起之日起至2023年10月12日17:00

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

- 项目名称：南方医科大学口腔医院总院、番禺院区10KV双回路供电设备及相关配套工程设计项目

- 项目介绍：

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）用电负荷为一级负荷。由于原配电房设备已使用了二十多年，陈旧老化现象较为严重，时有出现运行不良现象。存在安全隐患，为此我院拟对相关高低压设备进行更替和改造。

- 服务地点：

- 1、南方医科大学口腔医院总院      地址：广州市江南大道南366号

2、南方医科大学口腔医院番禺院区  地址：广州市番禺新艺路12号

七、投标人资格：

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构；

2、投标人必须具备工程设计综合甲级资质，或电力行业设计乙级（含）以上资质，或电力行业（变电或送电工程）专业丙级（含）以上资质；

3、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，拟派的设计主要技术负责人持有注册电气工程师证（发输变电专业、取得五年以上），同时具备电力/电气相关专业中级职称，并在投标人公司注册。设计团队必须配备技术负责人、注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是投标人或投标设计人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格；

4、信用要求：

4.1参加市场调研人或调研联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章；

5、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

八、项目内容

1、总院低压供电设备改造项目

包括但不限于以下内容：

（1）折除原有0.4kV低压电缆40m。

（2）折除原有GCK低压柜10台。

（3）新装GCK低压柜10台。

（4）由南方医科大学口腔＃1专变房新敷设CCX-2000/4P/20m低压母线至南方医科大学口腔低压房新装D06柜。

（5）由南方医科大学口腔＃2专变房新敷设CCX-1600/4P/20m低压母线至南方医科大学口腔低压房新装D05柜。

（6）对一层至十一层楼层配电房的开关箱进行改造和整理。

2、番禺院区高低压供电设备项目

包括但不限于以下内容：

（1）拆除口腔医院开关房至口腔医院专用综合房ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²10kV电缆25m。

（2）拆除由口腔医院专用综合房至#1专变XLPE 3×70mm²10kV电缆15m。

（3）拆除原有口腔医院专用综合房内高压柜4台，变压器（SCB9-1600kVA编号：0800130000861340）1台，直流屏(20Ah/DC220V)1台;拆除口腔医院低压室内低压柜8台。

（4）在口腔医院高压室（新建）新拼装KYN-12真空断路器柜5台，直流屏(20Ah/DC220V)1台；在口腔医院专变房(新建)新装SCB10-1600kVA专变1台。

（5）由德兴F17口腔医院开关房新敷电缆FYZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35m至口腔医院高压室。

（6）由德兴F17口腔医院高压室新敷电缆FYZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/20m至口腔医院专变房。

★3、供应商应充分勘踏现场、详细了解项目的实际情况，以实施规范和安全供电为目标对项目施工进行深化和设计，并按行业规范出具施工图，编制更详细的项目设备清单。

4、本项目如需要到相关部门办理行政许可工作，由投标人负责承办，所需费用已包含在总报价中（有相关文件规定一定要由招标人支出的费用除外）。

九、服务内容

1、高低压配电房、变压器房等场地改造工程设计

1.1按规范进行平面图设计

1.2按规范进行电房改造施工图设计

1.3按规范进行场地结构加固施工图设计

1.4按规范进行电房电气照明、通风设备安装施工图设计

1.5按规范进行场地消防报警系统和气体灭火系统安装工程施工图设计。

1.6电房安健环管理体系设计

1.7编制高低压配电房、变压器房等场地改造工程预算书

2、10KV双回路供电系统工程设计

2.1 10KV双回路供电系统的系统图和施工图设计

2.2 变压器供电系统的系统图和施工图设计

2.3 低压电柜供电系统的系统图和施工图设计

2.4 编制10KV双回路供电系统工程预算书

3、楼层供电系统工程设计

3.1低压配电房电柜到各幢楼楼层配电房配电箱回路系统图和施工图设计

3.2编制楼层供电系统工程预算书

4.1各项目工程预算分册装钉。具体如下表：

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高低压配电房、变压器房等场地改造工程预算书 | 独立装订 |
| 2 | 10KV双回路供电系统工程预算书 | 独立装订 |
| 3 | 编制楼层供电系统工程预算书 | 独立装订 |

4.2提供设计跟踪服务，期限至工程竣工和验收结束

4.3提供现场指导与监督服务，期限至工程竣工和验收结束

4.4提供施工过程中修改相关图纸服务，期限至工程竣工和验收结束

4.5施工配合服务；期限至工程竣工和验收结束

4.6提供配合现场施工服务，期限至工程竣工和验收结束

4.7招标采购中提供用于相关工程所需的材料、设备等的技术文件服务

4.8提供协助规划报建及消防、环保、节能等报建服务

4.9提供协助办理其他专业报批手续及协调地方行政主管部门等服务

4.10协助办理报建审批及地方行政主管部门的行政许可手续

5、设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压配电房、变压器房等场地改造工程设计图 | ≥5 | 30天 | 蓝图 |
| 2 | 10KV双回路供电系统工程预算书 | ≥5 | 150天 | 蓝图 |
| 3 | 编制楼层供电系统工程预算书 | ≥5 | 150天 | 蓝图 |

十、总体要求

★1、投标人必须要有该项目的设计方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲2、投标人必须与调研人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

3、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲4、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、调研人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作。

5、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

▲6、投标人的项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

7、投标人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意。

8、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料。

9、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

十一、售后服务

1、投标人项目负责人必须对设计项目进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、工程项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要投标人完善和修改与实际情况不符的图纸，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如工程项目施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

十二、承包方式及报价要求

1、承包方式

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述设计项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则，

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

十三、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

十四、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。