南方医科大学口腔医院番禺院区电房维保服务项目

市场调研函

我院拟了解电房维保服务项目的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20231011001（124898）

二、报名时间：公告发起之日起至2023年 10月 25日17:00。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科。

- 四、项目名称：南方医科大学口腔医院番禺院区电房维保服务项目

五、项目介绍：

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）拟采购番禺院区高、低压电房及变压器设施维保服务。

- 服务地点：

南方医科大学口腔医院番禺院区 地址：广州市番禺新艺路12号

- 七、服务期限：三年，期间合同一年一签

八、投标人资格：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 必须具有国家相关部门核准的行业资质、营业执照、税务登记等资质性文件；

3. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

3.1 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供由第三方机构出具体现财务状况的证明文件或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的政府采购投标担保函；近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）；

3.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（需提供相关证明材料复印件）；

3.3 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件；

4. 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

4.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人；

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动；

6. 投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标，不得转包、分包；

7.取得五级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，从事10千伏及以下电压等级电力设施的维修活动；

8.注册资本、净资产150万元以上；

9.技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作的经历，具有电力相关专业初级以上技术任职资格；

10.专业技术及经济管理人员5人以上，其中电力相关专业工程技术人员3人以上；

11.持进网作业许可证电工8人以上，其中高压电工4人以上，特种电工2人以上；

12.健全有效的安全生产组织和制度，依法开展安全培训工作，安全管理人员1人以上；

13.与可承担工程范围相适应的维修机具设备；

14.健全的技术档案管理制度。

九、服务要求：

1、高压开关柜保养：

A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保检修作业安全，两个开关是否灵活。

B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。

G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后，即可恢复系统运行。

2、干式及油浸变压器保养；

A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。

B、检查接线，紧固松动螺栓。

C、检查通风散热系统，油位、去湿剂、清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。

D、油浸变压器接线柱油封是否老化渗油。

E、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。

F、更换锈蚀的螺栓。

G、紧固电压调节连接片的固定螺栓。

H、用2500V摇表检测变压器一次侧线圈、一次侧线圈绝缘电阻不低于300兆欧，用500V摇表测二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻，二次侧线圈绝缘电阻不低于10兆欧。

3、低压配电柜保养：

A检查抽屉式开关时，抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠，检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，如触头接触不良，必要时可稍微修锉触头表面，电源指示仪表，指示灯完好。

B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。

D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。

E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。

保养电容柜时应先断开电容器的总开关，用10㎜以上的导线把电容器逐个对地放电，然后检查接触器和电容器接线螺栓，接地装置是否完好。检查电容有无胀鼓现象，检查是否漏油、检查有无飞孤痕迹，检查处理作业完后用吸尘器清洁柜内灰尘保持洁净。

- 项目清单

| 十一、报名资料（所有资料均需盖公章） 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 干式变压器 | 1 | 台 |
| 高压柜 | 4 | 面 |
| 低压柜 | 8 | 面 |

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

十二、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

总务科

2023年10月16日