**南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）四个院区安装门禁系统项**

**目市场调研邀请函（二）**

一、概况

1.

为提高医院的安全性和管理效率，现拟在四个院区增加19个门禁设备（总院5个，番禺院区8个，海珠广场院区3个，盘福院区3个）。门禁设备将用于控制各院区通往天台通道和重要部位的进出口，确保只有授权人员能够进出该区域，从而保护医院财产和患者的安全。

门禁设备情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院区 | 天面（个） | 其他部位（个） | 合计 |
| 1 | 总院 | 2 | 3 （病房） | 5 |
| 2 | 番禺院区 | 5 | 3（一楼通道） | 8 |
| 3 | 海珠广场院区 | 2 | 1 （后门） | 3 |
| 4 | 盘福院区 | 3 |  | 3 |
|  | 合计 | 12 | 7 | **19** |

2. 目标

安装门禁设备的目标是实现以下目标：

- 提高医院的安全性和保护患者安全；

- 提供记录人员进出天台的功能，以便在需要时进行查询和溯源；

- 配合医院的现有安全系统，以实现整体安全的一体化管理。

3. 功能需求

门禁设备需要具备以下基本功能：

- 电子门禁（例如密码、人脸识别等）；

- 记录和存储进出记录，方便查询和溯源；

- 当发生消防火灾时，门禁系统自动断电，防火门恢复成开启状态。

4. 设备要求

根据医院的实际情况和需求，门禁设备需要满足以下要求：

- 设备稳定可靠，能够在长时间稳定运行；

- 设备安装和维护方便，且易于升级和扩展；

- 数据存储安全可靠，能够进行备份和恢复；

- 防尘、防水和抗震能力强，适应医院特殊环境；

5. 安全与隐私保护

- 需确保门禁设备的安全性，防止未经授权的访问和攻击；

- 提供严格的数据保护措施，确保患者和员工的隐私安全；

- 遵守相关法律法规，如隐私保护法和数据安全法等。

二、调研单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

三、项目名称：南方医科大学口腔医院四个院区安装门禁系统项目

四、项目地点：（总院）广州市海珠区江南大道南366号； （番禺院区）广州市番禺区新艺路12号；（海珠广场院区）广州市越秀区泰康路178-180号；（盘福院区）广州市越秀区盘福路13-35号

五、项目资金：自筹非财政性资金

六、市场调研项目内容

设备参数如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 |
| 甲级不锈钢防火门 | 单开门 | 新装带防火防爆玻璃防火门：番禺2扇、海珠广场2扇 | 4扇 |
| 不锈钢栏杆 | 不锈钢 | 番禺院区96m²、海珠广场院区8.5m² | 104.5m² |
| 门禁控制器 | AC2012T | 门禁控制器（单门）  以太网单门双向，10万用户/10万事件  尺寸：140×120（mm） | 19台 |
| 人脸机 | FA-05A-IC | 动态人脸识别机  韦根与TCP/IP接口，4.3寸液晶屏，1:N动态人脸+密码，2000人脸，200000事件 | 19台 |
| 门禁电源箱 | CR-3396T-S | 交流输入：AC 220V 50Hz  直流输出双路：DC 13V 1.5A+3.5A  工作环境温度：-20℃—60℃  工作环境湿度：≤90%RH  充放电功能（可扩展）  重量：3.42KG  尺寸：330\*240\*78mm | 19个 |
| 磁力锁 | CR-3341 | 锁体尺寸：长250x宽47x厚25(mm)  承受拉力：280KG (600L BS ) 直线拉力  输入电压：DC 12V或DC 24V  工作电流：DC 12V/450mA；DC 24V/225mA  通用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门  安全类型：断电开门 | 19把 |
| 磁力锁支架 | CR-3351 | 配合磁力锁安装使用，用于内开门及特殊门形磁力锁安装 | 38 |
| 开门按钮 | CR-3564S | 产品尺寸：86Lx86Wx25H(mm)  接点输出：NO/COM  最大电流：3A/125-250VAC  产品材质：防火阻燃塑料 | 19个 |
| 超六类网线 |  | 超六类 | 6箱 |
| 配管 |  | 难燃PVC DN25管 | 1200米 |
| 电源线 |  | 1平方护套线 | 600米 |

七、参与人资格：

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3、具备机电工程安装施工三级以上资质。

4、信用要求：

4.1参与人或调研联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2参与人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

八、调研方法

1、参与人可自行联系到现场进行勘踏。

2、参与人应在规定时间提交项目市场调研响应书。

九、调研时间：2023年11月8日至2023年11月23日17点

十、提交调研成果文件时间及地点：参与人应于2023年11月23日17：00时前到海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科提交项目市场调研响应文件，过时将不再受理。

十一、其他

1. 本次调研将不统一组织勘踏现场，参与人如需要勘踏现场的单位可联系保卫科洪科020-32642697。
2. 本次参加调研活动的所有费用由参与人自理。

十二、提交资料联系方式

1、单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2、联系人：刘工

3、联系电话：020-84427043

4、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2023年11月2日