南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区、

海珠广场院区消防防火门维修更换项目市场调研邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 项目简要：南方医科大学口腔医院番禺院区门诊大楼各楼层消防防火门使用20年，因年久出现门脚腐烂、变形，闭门器关不紧防火门留有门缝等现象，目前有61扇双开型防火门不符合消防要求需要更换，以满足消防相关法律法规的合格防火门，防火门分别位于番禺院区A、B、C座和中座楼梯。现通过公开招标的方式采购通道防火门及相关服务，同时海珠广场院区一楼电房通道后门有1扇单开型防火门需要更换，此项目更换防火门共62扇。

- 项目编号：ZWK20240311001(133477)

- 项目名称：番禺院区、海珠广场院区消防防火门维修更换项目

- 项目清单及要求：

（一）防火门清单

| 序号 | 工程分项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 番禺院区 |  |  |  |  | 不锈钢型（304）甲级防火门，须提供合格证书、检验报告、铭牌、3C产品形式证书、防火等级证件等。2、包含门锁（推杆锁）、五金件、优质（进口液压）闭门器等。 |  |  |
| 1 | A座1-7楼梯双开消防门 |  |  | 扇 | 14 |  |  |  |
| 2 | B座1-7楼梯双开消防门 |  |  | 扇 | 13 |  |  |  |
| 3 | C座1-7楼梯双开消防门 |  |  | 扇 | 15 |  |  |  |
| 4 | 中座楼梯1-7楼双开消防门 |  |  | 扇 | 19 |  |  |  |
|  | 海珠广场院区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 海珠广场一楼电房通道后门 |  |  | 扇 | 1 |  |  |  |
| 6 | 清理垃圾 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 注 | 总数量62扇：其中番禺院区61扇，海珠广场院区一楼电房通道后门1扇，均用推杆门锁，如下尺寸只作参考具体以现场勘查测量为准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 区域 | 具体位置 | 尺寸(mm)、规格(单、双开门） |  |  |  | 数量 | 备注 |
| 天面 | 中梯 | 中梯楼梯通天面 | 高2060*宽1480，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 七层 | A区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 大会议室 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大会议室后门 | 高2050*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | C区楼梯通平台 | 高2020*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 大堂 | 大堂通平台门 | 高2050*宽1110，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大堂侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 六层 | A区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | B区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | B区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | C区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大堂侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 五层 | A区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | B区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | B区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | C区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大堂侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 四层 | A区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | B区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | B区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | C区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大堂侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 三层 | A区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | B区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | B区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | C区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2090*宽1450，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大堂侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 二层 | A区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | B区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | B区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | C区通道侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 大堂侧 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 首层 | A区 | 楼梯直通室外 | 高2090*宽1490，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | A区通道通室外 | 高2090*宽1460，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | B区 | 楼梯侧 | 高2130*宽1180，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | B区通道侧 | 高2040*宽1160，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2100*宽1310，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 楼梯侧 | 高2100*宽1200，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 通地下室楼梯侧 | 高2090*宽1190，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 负一层 | B区 | 楼梯侧 | 高2090*宽1470，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | C区 | 楼梯侧 | 高2080*宽1480，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 地下停车场侧 | 高2080*宽1480，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  | 中梯 | 楼梯侧 | 高2080*宽1480，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
|  |  | 地下停车场侧 | 高2080*宽1480，双门 |  |  |  | 1 | 番禺院区 |
| 一层 |  | 电房通道后门 | 高2010*宽980，单门 |  |  |  | 1 | 海珠广场院区 |
| 总计 | 防火门数量 |  |  |  |  |  | 62 |  |

（二）材料标准：

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填充材料 |  | 达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求 |
|  |  |  | 达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求 |
| 2 | 材料厚度 | 不锈钢型（304）门扇面板 | ≥0.8mm |
|  |  | 不锈钢型（304）门框板 | ≥1.2mm |
|  |  | 不锈钢型（304）铰链板 | ≥3.0mm |
|  |  | 不锈钢型（304）不带螺孔的加固件 | ≥1.2mm |
|  |  | 不锈钢型（304）带螺孔的加固件 | ≥3.0 mm |
| 3 | 门扇开启力（进口液压） |  | ≤80N |

（三）安装要求：

1、考虑到医院整体设计风格及场所的特殊性要求安装带有防火观窗钢质型防火门；

2、防火门钢质（304）的耐火性能、防火门锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合国家消防的规定；

3、楼梯走道安全出口、电梯室、楼层强电及弱电配电房应采用钢质（304）甲级防火门材料，其耐火极限时间应达到1.5小时以上。

（四）项目验收方法和售后服务要求

1、验收方法：

1.1本项目的验收标准执行消防法律法规的国家和行业制作标准和规范等条例。

1.2根据相关的合格证件、要求标准和制作质量情况验收。

1.3根据安装质量与环境的结合情况验 收。

2、售后服务要求

2.1质保期：本工程项目的质保期≥2年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起开始计算。

2.2 必须在广州设有售后服务机构，有常驻维修人员和联系电话。

2.3维修响应：当收本院的报修通知后，要做到2小时内响应，24小时内完成维修。

2.4要有售后服务质量保证和保障措施。

二、施工单位要求：

（1）必须满足本项目的工期：投标人应根据“技术条件”的相关要求制定项目工作表（制造、安装、验收等）及施工方案。

（2）该项目工程施工不得影响我院正常工作，不能损坏我院的设备和设施。

（3）验收前，施工工程中安装的防火门、材料的所有权属于施工单位，如有遗失和损坏本院慨不负责。

（4）投标人的投标报价应包括：货物供应、税金、运至合同指定地点的运输费、垃圾清运费、旧门处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

（5）投标人所投的货物必须具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠。

（6）投标人的货物必须用知名品牌的全新优质、节能环保材料制造。

（7）投标人必须提交对招标文件实质性相应的投标文件。

三、投标单位资质要求：

1、报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立承担民事责任能力在中华人民共和国境内注册的独立法人；

3、报价人须具备机电安装总承包二级（或以上）资质或消防设施工程专业承包二级（或以上）资质；

4、 报价人持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

5、报价人拟担任本工程项目的负责人须符合穗建筑[2008]309号文规定

的小型项目负责人资质，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）；

6、拟派施工管理架构人员设置必须满足工程施工需要，项目负责人、技术员、施工员、安全员等必须持证上岗，施工架构人员必须是本公司的正式员工，须提供拟派人员架构表，人员岗位证书或职称证或注册证、毕业证、第二代身份证及近一年有效的社保证明材料，社会保险证明包括员工社保编号、网络查询路径及电话查询路径。

四、信用要求：

（1）报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）报价人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖报价人公章。

五、工期：30（日历天）。

六、工程施工地址：广州市番禺区新艺路12号、越秀区泰康路178-180号

七、现场勘察联系方式：洪科020-32642697

八、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

九、报名时间：公告发出之日起7个工作日。

十、报名放式：请有意向参与调研公司于截止时间前提交报名材料（纸质资料、项目报价加公章并密封）

十一、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人及电话：刘工（020-84427043）、程工（020-33370050）

5、邮箱：nky_zwk@163.com

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2024年 3月 11日