南方医科大学口腔医院番禺院区

电梯维保项目市场调研函

现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20240412001004（135642）

二、报名时间：公告发出之日起7个日历天

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

递交资料联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

五、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

六、项目联系人及联系方式：

联系部门及联系人：番禺院区 龚工

联系电话：020-34812531

- 七、项目需求：

用户需求书

- （一）项目概述

- 本项目旨在对番禺院区现有2台（规格型号:GVF-1600-C090)共8层的日立电梯，进行定期维护保养，确保电梯安全、稳定运行，降低故障率，提高乘客满意度。维保工作需遵循国家相关法规和标准，确保电梯各项性能指标达到设计要求。

- （二）维保范围

第一部分   机房

1、主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查、调整。电梯整机运行性能检查、调整；

2、制动器行程、动作灵活检查、清洁、调整。制动皮厚度测量及更换；

3、曳引马达轴承加油。主机减速箱加油及定期更换齿轮油；

4、曳引轮槽磨损情况检查、曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查；

5、选层器清洁加油、链条调整及部件更换；

6、主接触器动作情况检查、调整，触点清理打磨及更换；

7、控制柜清洁除尘、主回路控制螺丝紧固、电阻管螺丝紧固及元件维修；

8、各空气开关、极限开关检查、调整及更换元件；

9、限速器动作速度检查及清洁加油；

10、绝缘电阻定期检查及故障排除。

第二部分  轿厢、厅门

11、开关门及门联锁、安全触板检查调整，门锁功能检查、调整。整机运行试验。

12、开关门电机整流子、碳刷清洁检查及更换碳刷等部件。

13、门滑块螺丝紧固及磨耗检查，更换失效元件。

14、内外门机械和电气调整，消除噪音及更换失效元件。

15、轿厢照明、厅外、轿内指层、指令、指示灯检查及更换失效元件。

16、应急灯检查、电话检查及更换失效元件。

17、整机开关性能检查调整及故障排除。

18、厅门及轿门踏板、导轨清理、门导靴检查，更换失效元件。

第三部分  井道、井底

19、上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸、动作点及电气性能检查，更换失效元件。

20、补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查、调整。、

21、厅门、撑架、对重的清扫及螺丝紧固。

22、钢片带清洁抹油、张力检查和调整，自然损坏的更换。

23、安全钳动作提位力检查、安全钳系统的螺栓紧固及清洗，调整和可靠性试验。

24、导靴磨耗情况、导靴安装尺寸调校，更换磨损严重的零配件。

25、随行电缆状况检查、感应器调整、隔磁场板及感应器清理，更换失效元件及断股电缆。

26、井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧，导轨测量矫正。

27、井道照明、限速器坠铊位置是否正常检查、调整，更换失效元件。

28、所有安全保护电气开关性能检查。更换失效元件。

- （三）维保要求

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知后，应当在   半  小时内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时，派员在   30   分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场实施救援。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。乙方派出有维保资质的保养人员每15天对甲方上述的电梯进行保养。做好每台电梯保养记录，建档备查。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。