南方医科大学口腔医院盘福院区

1#2#4#电梯维护项目市场调研函

现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20240422001（136437）

二、报名时间：公告发出之日起7个日历天

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

递交资料联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

五、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

六、项目联系人及联系方式：

联系部门及联系人：盘福院区 许工

联系电话：020-81179532

- 七、项目需求书：

第一节 服务内容

表A-1  半月维保项目(内容)和要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基木要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房，滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作表置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 并道照明 | 齐全，正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令接钮 | 齐全，有效 |
| 17 | 轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、显楼显示 | 齐全，有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目(内容)和要求除应符合A-1的要求外，还应当符合表A-2的要求

表A-2  季度维保项目(内容)和要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基木要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽，限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目(内容)和要求除应符合A-2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3半年维保项目(内容)和要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基木要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨州量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目(内容)和要求除符合A-3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4年度维保项目(内容)和要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基木要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(每2年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 桥顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

第二节 商务要求

- 服务规范

标准满足国家相关行业及现行标准

- 服务本地化

在本地设有维修服务部

- 售后服务

- 提供365天24小时的应急响应服务电话，并确保通畅。保证接到故障通知后及时给予排除。接到采购方报障通知后，中标单位应在1小时内派维保人员到达现场进行处理；若发生困人情况，中标单位应在接通知后30分钟内到达现场。

- 中标单位配合完成电梯年度安全检测工作，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由中标单位负责。电梯加装相关设备需要备案、电梯相关规范更新需要准备相关资料、均由中标单位告知采购方，因中标方没尽告知义务、因维保不当造成电梯安全问题，责任均由中标单位承担。

- 如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全正常运行，费用双方另行协商确定。

- 采购方承担检验部门所收取的年度检验费用和相关试验费用，维保到期前1个月由中标单位提供电梯年度检验缴费单给采购方，中标方负责提供技术咨询并办理电梯年检业务，达到相关政府部门的检测要求并合格。

- 院区有重大活动时，中标单位必须派专业人员达到现场，并免费提供全程监护服务。

- 电梯维修保养服务质量标准:

- 《电梯维修保养规则》TSG T5002-2017

- 《维修规范》GB/T18775-2002

- 《电梯维修保养服务方案)

- 《推保合同》

- 检验标准

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG7001-2009

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

- 退出机制

- 有下列情形之一的，采购方可以提前终止合同。

- 经双方协商一致同意提前终止合同的。

- 发生不可抗力事件时，可提前终止合同，

- 有下列情形之一时，采购方有权单方面终止合同。

(1)因中标供应商因导致无法按时完成维修超过2次以上。

(2)提供维修服务完成后出现质量安全事故。

(3)所维修出现问题，由采购方提出限期整改意见，经整改仍然达不到规定要求。

(4)未经采购方同意，将受托事务转委托。

- 合同签订:

## 本次合同服务期：自合同签订之日起壹年，每年按《南方大学口腔医院电梯维保服务评价考核表》评分进行续签。

中标单位在确定网上合同后，除按要求提供必需的有效证明文件外，由法定代表人或法定代表人委托人与采购单位协商后重新签订合同。

- 付款方式:

按合同约定支付电梯维保费。

第三节	投标人须知

- 投标人在竞拍时需看清楚采购需求及文件。

- 投标人中标后，需向学院提供以下有效资料《复印件加盖公章》作为合同附件备案

- 提供统一社会信用代码的营业执照原件及复印件。

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(投标单位自行承诺格式自拟)

- 提供合法有效的特种设备(电梯)安装改造维修许可证B级及以上资质复印件加盖公章。

- 法定代表人资格证明书(原件)和身份证或法定代表人授权委托书(原件)及被授权人身份证。

附件：

| 使用登记证号 (梯粤 AXXXXX) | 注册代码 | 梯号 | 电梯出厂编号或自编号 | 电梯品牌/规格型号 | 电梯: 层/站/门 | 运行地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯粤 A500134202 | 31704401042021050001 | 1 | T2101373 | TKB | 9/9/9 | 广州市越秀区盘福路13-35号A座 |
| 梯粤 A500134201 | 31104401042021050021 | 2 | T2101364 | TKJ | 9/9/9 | 广州市越秀区盘福路13-35号A座 |
| 梯粤 A500134200 | 31104401042021050020 | 4 | T2101365 | TKJ | 6/6/6 | 广州市越秀区盘福路13-35号A座 |